## Selection
INV_name | SanRex: PV-100K-48T-13 400V [CEC 2012] |  |  |  |  | Data for curves
|  |  | Generic 99200VA-680V Inverter |  |  | Vdc | 450 | 401.321 | 800
|  | Pmp0 | 310 | W | Module DC Power (nominal) | A | 104773.8283 | 104412 | 107375.3587
|  | Vmp @ NOC | 33.9 | W | Module DC Voltage (at NOC) | B | 1332.7809 | 1245.63 | 1959.3926
|  | M | 20 |  | Modules per String | C | -1.2409e-07 | -1.1931e-07 | -1.585e-07
|  | N | 20 |  | Strings per Inverter MPPT-input
|  |  | 1.25 |  | Load Factor | Pdc | Pac@450V | Pac@401.321V | Pac@800V | η@450V | η@401.321V | η@800V
Final Values |  | ηo | 96% |  | Efficiency at Ref. Conditions | 0 | -0.09092 | -0.09092 | -0.09092 | 0% | 0% | 0%
↘ |  |  | ↓ |  |  | 1.2456 | -0.09092 | -0.09092 | -0.09092 | 0% | 0% | 0%
INV_Pdc0 | 104412 | 104412 | 103333 | W | Reference DC power | 1.2456 | -0.085116 | 0 | -0.68715 | -6.833% | 0% | -55.17%
INV_Vdc0 | 401.321 | 401.321 | 680 | V | Reference DC voltage | 1.5544 | 0.21642 | 0.30215 | -0.38989 | 13.92% | 19.44% | -25.08%
INV_Vac | 400 | 400 | ? | A | Grid AC voltage | 1.9397 | 0.59266 | 0.67916 | -0.018997 | 30.55% | 35.01% | -0.9794%
INV_Pac0 | 99680 | 99680 | 99200 | W | Reference AC power | 2.4204 | 1.0621 | 1.1496 | 0.44377 | 43.88% | 47.49% | 18.33%
INV_eta0 | 96% | 95.47% | 96% |  | Efficiency at Ref. Conditions | 3.0204 | 1.6478 | 1.7365 | 1.0211 | 54.56% | 57.49% | 33.81%
INV_Ps0 | 1245.63 | 1245.63 | 521 | W | Threshold DC power (startup power) | 3.769 | 2.3786 | 2.4688 | 1.7414 | 63.11% | 65.5% | 46.2%
INV_C0 | -1.1931e-07 | -1.1931e-07 | -1.7903e-07 | 1/W | Efficiency Derate factor: d(Pac/Pdc)/dPdc | 4.7032 | 3.2903 | 3.3824 | 2.6401 | 69.96% | 71.92% | 56.13%
INV_C1 | 7.1189e-05 | 7.1189e-05 | -5e-07 | 1/V | DC-Loss Derate Factor: d(Pdc/Pdc0)/dVdc | 5.869 | 4.4277 | 4.5222 | 3.761 | 75.44% | 77.05% | 64.08%
INV_C2 | 0.0014373 | 0.0014373 | 0.0008 | 1/V | Self Consumption Derate: d(Ps/Ps0)/dVdc | 7.3238 | 5.8466 | 5.944 | 5.1592 | 79.83% | 81.16% | 70.44%
INV_C3 | 0.00082395 | 0.00082395 | -0.001 | 1/V | Efficiency Derate-Derate: d(C/C0)/dVdc | 9.1391 | 7.6164 | 7.7176 | 6.903 | 83.34% | 84.45% | 75.53%
INV_Pnt | 90.92 | 90.92 | 8.6 | W | Standby Consumption | 11.4043 | 9.8237 | 9.9296 | 9.0776 | 86.14% | 87.07% | 79.6%
INV_Vdcmax | 900 | 900 | 1020 | V | Maximum Allowable DC voltage | 14.2311 | 12.5764 | 12.6883 | 11.7889 | 88.37% | 89.16% | 82.84%
INV_Idcmax | 240 | 240 | 209 | A | Maximum Allowable DC current | 17.7585 | 16.0086 | 16.128 | 15.1687 | 90.15% | 90.82% | 85.42%
INV_MPPTLow | 450 | 450 | 475 | V | MPPT Lower Voltage Limit | 22.1602 | 20.2871 | 20.4162 | 19.3808 | 91.55% | 92.13% | 87.46%
INV_MPPTHi | 800 | 800 | 1020 | V | MPPT Upper Voltage Limit | 27.653 | 25.6195 | 25.7607 | 24.6282 | 92.65% | 93.16% | 89.06%
|  | ↑ |  |  |  | 34.5072 | 32.263 | 32.4199 | 31.1628 | 93.5% | 93.95% | 90.31%
Library ID |  | 622 |  |  |  | 43.0604 | 40.5369 | 40.714 | 39.2963 | 94.14% | 94.55% | 91.26%
SanRex: PV-100K-48T-13 400V [CEC 2012] | [5 empty] | 53.7336 | 50.8362 | 51.0394 | 49.4133 | 94.61% | 94.99% | 91.96%
[6 empty] | 67.0524 | 63.6486 | 63.886 | 61.9873 | 94.92% | 95.28% | 92.45%
[6 empty] | 83.6724 | 79.5751 | 79.8575 | 77.5992 | 95.1% | 95.44% | 92.74%
[6 empty] | 104.412 | 99.353 | 99.6953 | 96.9578 | 95.15% | 95.48% | 92.86%
Note on B10: Martin: Can just be copied from the other columns, but should come from a final datasheet
Note on D28: Martin: Go to Library page, modify filters, and pick an index

## SNLinverters20130115
| recommended | 99200 | 103333 | 0.96 | 680 | 1020 | 209 | ? | 475 | 1020 | 521 | 8.6 | -1.7903e-07 | -5e-07 | 0.0008 | -0.001
| min | 95000
| max | 105000
| INV_name | INV_Pac0 | INV_Pdc0 | INV_eta0 | INV_Vdc0 | INV_Vdcmax | INV_Idcmax | INV_Vac | INV_MPPTLow | INV_MPPTHi | INV_Ps0 | INV_Pnt | INV_C0 | INV_C1 | INV_C2 | INV_C3
ID | name | Pac0 | Pdc0 | eta0 | Vdc0 | vdcmax | idcmax | Vac0 | mppt_low | mppt_hi | Ps0 | Pnt | c0 | c1 | c2 | c3 | filter
1026 | TMEIC: PVL-L0500U 300V [CEC 2012] | 500000 | 515840 | 0.96929 | 360.102 | 1000 | 1155 | 300 | 450 | 950 | 3080.12 | 60 | -4.3424e-08 | 3.5768e-05 | 0.0021772 | 0.0017038 | 0
1033 | Toshiba: PVL-L0500U 300V [CEC 2012] | 500000 | 515840 | 0.96929 | 360.102 | 1000 | 1155 | 300 | 450 | 950 | 3080.12 | 60 | -4.3424e-08 | 3.5768e-05 | 0.0021772 | 0.0017038 | 0
423 | Kostal Solar Electric: Piko 5.3 US 230V [CEC 2012] | 5300 | 5655.99 | 0.93706 | 376.529 | 950 | 9 | 230 | 360 | 850 | 27.4253 | -0.96 | -3.9098e-06 | -2.211e-05 | 0.0016144 | 0.003507 | 0
477 | Nextronex: RAY-MAX 150 480V [CEC 2010] | 142720 | 149995 | 0.9515 | 620.567 | 940 | 0 | 480 | 350 | 850 | 1507.87 | 634.11 | -1.9211e-07 | 2.398e-05 | 0.00092269 | -4.9725e-05 | 0
644 | Satcon Technology Corporation: EPP-1250-1000-52085-320X-U-x 480V [CEC 2011] | 1250000 | 1276810 | 0.979 | 595.293 | 1000 | 2480 | 480 | 525 | 850 | 2784.8 | 320.43 | -6.7184e-09 | 1.7037e-05 | 0.0025051 | 0.00027569 | 0
827 | SMA America: SC500CP-US 270V [CEC 2012] | 514000 | 525258 | 0.97857 | 533.478 | 1000 | 1250 | 270 | 449 | 850 | 1658.88 | 307.9 | -2.6029e-08 | 1.7916e-05 | 0.0026171 | 1.4491e-05 | 0
321 | Green Power Technologies: PV500U 240V [CEC 2012] | 500000 | 513270 | 0.97415 | 395.616 | 1000 | 1250 | 240 | 425 | 825 | 998.728 | 140.4 | -2.7174e-08 | 2.1817e-05 | 0.0050571 | 0.0003381 | 0
368 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 125 TL U 208 Outdoor 208V [CEC 2012] | 125000 | 130531 | 0.95763 | 551.998 | 1000 | 390 | 208 | 330 | 820 | 878.284 | 1 | -2.3995e-07 | 4.0439e-06 | 0.00061769 | -0.00070026 | 0
369 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 125 U 208 Outdoor 208V [CEC 2012] | 125000 | 130977 | 0.95437 | 550.667 | 1000 | 390 | 208 | 330 | 820 | 1241.04 | 1 | -3.6141e-07 | 6.4385e-05 | 0.003114 | 0.0037371 | 0
370 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 125 U 480 Outdoor 480V [CEC 2012] | 125000 | 129739 | 0.96347 | 549.884 | 1000 | 390 | 480 | 330 | 820 | 882.218 | 1 | -1.8174e-07 | 1.5486e-05 | 0.00087859 | -0.0001032 | 0
371 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 165 TL U 275 Outdoor 275V [CEC 2012] | 165000 | 171272 | 0.96338 | 606.251 | 1000 | 390 | 275 | 440 | 820 | 1072.67 | 1 | -1.6609e-07 | 8.3365e-06 | 0.00065238 | -0.00032503 | 0
372 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 200 TL U 330 Outdoor 330V [CEC 2012] | 200000 | 206397 | 0.96901 | 650.392 | 1000 | 390 | 330 | 525 | 820 | 1193.37 | 1 | -1.222e-07 | 4.1776e-06 | 0.00041761 | -0.00050085 | 0
373 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 220 TL U 360 Outdoor 360V [CEC 2012] | 220000 | 226981 | 0.96924 | 674.804 | 1000 | 390 | 360 | 570 | 820 | 1336.41 | 1 | -1.0945e-07 | 4.8521e-06 | 0.00073895 | 0.00010499 | 0
829 | SMA America: SC630CP-US 315V [CEC 2012] | 653000 | 666128 | 0.98029 | 585.471 | 1000 | 1350 | 315 | 500 | 820 | 1812.4 | 371.9 | -1.8056e-08 | 1.7148e-05 | 0.003136 | 0.00064375 | 0
830 | SMA America: SC720CP-US 324V [CEC 2012] | 742000 | 757415 | 0.97965 | 593.921 | 1000 | 1600 | 324 | 525 | 820 | 1921.82 | 363.8 | -1.8309e-08 | 1.5577e-05 | 0.0032726 | 0.00066416 | 0
831 | SMA America: SC750CP-US 342V [CEC 2012] | 770000 | 785145 | 0.98071 | 617.789 | 1000 | 1600 | 342 | 545 | 820 | 1992.12 | 364.7 | -1.6496e-08 | 1.5268e-05 | 0.0031834 | 0.00064414 | 0
832 | SMA America: SC800CP-US 360V [CEC 2012] | 823000 | 838567 | 0.98144 | 635.758 | 1000 | 1600 | 360 | 570 | 820 | 2247.8 | 362.9 | -1.6424e-08 | 1.6399e-05 | 0.002855 | 0.00063525 | 0
650 | Satcon Technology Corporation: PVS-1000 MVT 265V [CEC 2009] | 1000000 | 1027640 | 0.9731 | 486.421 | 900 | 2442 | 265 | 420 | 815 | 2815.02 | 396.39 | -9.9764e-09 | 2.7135e-05 | 0.0022716 | -0.00020242 | 0
622 | SanRex: PV-100K-48T-13 400V [CEC 2012] | 99680 | 104412 | 0.95468 | 401.321 | 900 | 240 | 400 | 450 | 800 | 1245.63 | 90.92 | -1.1931e-07 | 7.1189e-05 | 0.0014373 | 0.00082395 | 1
623 | SanRex: PV-250K-48T-13 480V [CEC 2012] | 251400 | 264917 | 0.94898 | 399.599 | 900 | 600 | 480 | 450 | 800 | 2307.28 | 20.5 | -9.9551e-08 | 6.4892e-05 | 0.0021681 | 0.00040164 | 0
624 | SanRex: PV-500K-48T-13 480V [CEC 2012] | 501400 | 525076 | 0.95491 | 400.497 | 900 | 1200 | 480 | 450 | 800 | 4075.99 | 46.27 | -4.2102e-08 | 6.3617e-05 | 0.0018022 | 0.001084 | 0
121 | Diehl Controls: Platinum 100 CS-A (208) 208V [CEC 2010] | 100000 | 106826 | 0.9361 | 347.974 | 900 | 286 | 208 | 405 | 750 | 1080.14 | 1 | -4.876e-07 | 3.3611e-05 | 0.00064693 | -0.00028776 | 1
122 | Diehl Controls: Platinum 100 CS-A (480) 480V [CEC 2010] | 100000 | 106677 | 0.93741 | 347.379 | 900 | 286 | 480 | 405 | 750 | 1011.18 | 3 | -4.3919e-07 | 2.646e-05 | 0.00096063 | -0.00031729 | 1
123 | Diehl Controls: Platinum 100 CS-A HE (208) 208V [CEC 2010] | 100000 | 105858 | 0.94466 | 349.74 | 900 | 286 | 208 | 405 | 750 | 945.341 | 1 | -4.0717e-07 | 1.1677e-05 | 0.00064527 | -0.0010385 | 1
124 | Diehl Controls: Platinum 100 CS-A HE (480) 480V [CEC 2010] | 100000 | 105727 | 0.94583 | 350.209 | 900 | 286 | 480 | 405 | 750 | 916.226 | 2 | -4.1482e-07 | 2.9327e-05 | 0.0011929 | 0.00014389 | 1
5 | Advanced Energy: 3159000-104 480V [CEC 2007] | 333000 | 343251 | 0.97014 | 370.088 | 600 | 500 | 480 | 330 | 600 | 1427.75 | 89.58 | -5.7681e-08 | 7.1922e-05 | 0.0020754 | 5.9561e-05 | 0
6 | Advanced Energy: 3159000-110 480V [CEC 2008] | 335000 | 345043 | 0.97089 | 369.665 | 600 | 500 | 480 | 330 | 600 | 1362.7 | 78.5 | -6.8571e-08 | 5.7961e-05 | 0.0032127 | -0.00017028 | 0
8 | Advanced Energy: Solaron 333-3159000-105 480V [CEC 2008] | 333000 | 343251 | 0.97014 | 370.088 | 600 | 500 | 480 | 330 | 600 | 1427.75 | 103.3 | -5.7681e-08 | 7.1922e-05 | 0.0020754 | 5.9561e-05 | 0
9 | Advanced Energy: Solaron 333-3159000-1XX 480V [CEC 2009] | 333000 | 342726 | 0.97162 | 368.096 | 600 | 500 | 480 | 330 | 600 | 1139.96 | 60 | -6.1173e-08 | 9.1635e-05 | 0.0023458 | 0.00083034 | 0
10 | Advanced Energy: Solaron 333-3159500-001 480V [CEC 2009] | 500000 | 517016 | 0.96709 | 364.337 | 600 | 750 | 480 | 330 | 600 | 1090.61 | 85 | -5.3626e-08 | 0.00012486 | 0.0015421 | 0.00048793 | 0
12 | Advanced Energy Industries: AE 500-480 480V [CEC 2012] | 500000 | 518660 | 0.96402 | 353.473 | 600 | 750 | 480 | 330 | 600 | 1036.17 | 58 | -4.5057e-08 | 4.2831e-05 | 0.001522 | -0.0002702 | 0
198 | EXELTECH, INC.: XLGT18A60 and XLGT18A60-01 120V [CEC 2010] | 1800 | 1879.32 | 0.95779 | 290.196 | 600 | 9.5 | 120 | 230 | 600 | 4.6573 | 0.16 | -1.5522e-05 | 5.0545e-05 | -0.0074655 | -0.0053692 | 0
417 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet XP100U-H2 208V [CEC 2010] | 100000 | 104726 | 0.95487 | 341.964 | 600 | 410 | 208 | 300 | 600 | 713.136 | 60.43 | -2.2458e-07 | -3.8473e-06 | 0.003414 | -0.0012001 | 1
418 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet XP100U-H4 480V [CEC 2009] | 100000 | 104185 | 0.95983 | 342.285 | 600 | 410 | 480 | 300 | 600 | 785.271 | 61.75 | -1.9329e-07 | 1.7933e-05 | 0.0033536 | -0.00034076 | 1
527 | Power-One: PVI-CENTRAL-100-US (208) 208V [CEC 2008] | 100000 | 105824 | 0.94497 | 371.936 | 600 | 340 | 208 | 330 | 600 | 791.645 | 47 | -3.249e-07 | 2.5644e-05 | 0.0011673 | 0.0004052 | 1
528 | Power-One: PVI-CENTRAL-100-US (480) 480V [CEC 2008] | 100000 | 105835 | 0.94487 | 371.629 | 600 | 340 | 480 | 330 | 600 | 851.549 | 50 | -3.6465e-07 | 2.2108e-05 | 0.00085189 | -4.7735e-05 | 1
529 | Power-One: PVI-CENTRAL-250-US 480V [CEC 2011] | 250000 | 259435 | 0.96363 | 360.449 | 600 | 850 | 480 | 320 | 600 | 956.612 | -105.3 | -1.0009e-07 | 4.1498e-05 | 0.002433 | -0.00062415 | 0
530 | Power-One: PVI-CENTRAL-300-US 480V [CEC 2011] | 300000 | 311739 | 0.96234 | 360.775 | 600 | 1020 | 480 | 320 | 600 | 966.721 | -119 | -8.4433e-08 | 4.6555e-05 | 0.001715 | -0.00091946 | 0
898 | Solectria: PVI 60kW 480V 480V [CEC 2007] | 60670 | 62854.2 | 0.96525 | 389.138 | 0 | 0 | 480 | 347 | 480 | 824.134 | 1 | -6.2383e-08 | -0.0001544 | -0.00047156 | -0.0092098 | 0
405 | KACO: XP50U-H4 480V [CEC 2012] | 51300 | 53364.9 | 0.96131 | 345.508 | 600 | 228 | 480 | 300 | 510 | 452.556 | 44.68 | -4.2542e-07 | 3.1233e-05 | 0.0011456 | -0.00079051 | 0
562 | PV Powered: PVP260kW 480V [CEC 2009] | 260000 | 270057 | 0.96276 | 343.398 | 600 | 925 | 480 | 295 | 600 | 893.184 | 67 | -1.0307e-07 | 2.0478e-05 | 0.0020288 | -0.00044292 | 0
563 | PV Powered: PVP260kW-LV 480V [CEC 2009] | 260000 | 271538 | 0.95751 | 322.218 | 600 | 1030 | 480 | 265 | 600 | 929.759 | 67 | -1.335e-07 | 2.7891e-05 | 0.0027291 | 0.00013069 | 0
625 | Satcon: Equinox 1MW EQX0500US200X 220V [CEC 2011] | 1000000 | 1030900 | 0.97003 | 360.981 | 600 | 1603 | 220 | 320 | 600 | 1617.16 | 325.49 | -1.3604e-08 | 8.2654e-06 | 0.0035436 | -0.0012542 | 0
626 | Satcon Technology Corporation: AE-100-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 100000 | 104966 | 0.95269 | 427.509 | 600 | 319 | 480 | 295 | 600 | 1220.72 | 97.7 | -1.7339e-07 | 4.1658e-05 | 0.0012403 | -0.00019732 | 1
627 | Satcon Technology Corporation: AE-100-60-PV-A-HE 480V [CEC 2008] | 100000 | 105075 | 0.9517 | 397.371 | 600 | 319 | 480 | 295 | 600 | 493.412 | 97.7 | -2.2615e-07 | 3.6087e-05 | -0.00046405 | -0.00065861 | 1
628 | Satcon Technology Corporation: AE-100-60-PV-D 208V [CEC 2005] | 100000 | 105494 | 0.94792 | 419.284 | 600 | 319 | 208 | 295 | 600 | 959.901 | 91.5 | -2.1937e-07 | 4.5146e-05 | -0.00057977 | -0.0017944 | 1
629 | Satcon Technology Corporation: AE-100-60-PV-F 240V [CEC 2005] | 100000 | 105034 | 0.95207 | 410.219 | 600 | 319 | 240 | 295 | 600 | 972.212 | 97.7 | -2.0845e-07 | 3.66e-05 | 0.00098272 | 0.00041621 | 1
630 | Satcon Technology Corporation: AE-135-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 135000 | 141234 | 0.95586 | 425.264 | 600 | 431 | 480 | 295 | 600 | 1246.65 | 98 | -1.3782e-07 | 4.283e-05 | 0.00096901 | -9.7594e-05 | 0
631 | Satcon Technology Corporation: AE-135-60-PV-D 208V [CEC 2005] | 135000 | 141773 | 0.95223 | 413.252 | 600 | 431 | 208 | 295 | 600 | 1187.98 | 96 | -1.7698e-07 | 4.7297e-05 | 0.0027124 | -0.00032773 | 0
632 | Satcon Technology Corporation: AE-225-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 225000 | 237195 | 0.94859 | 449.792 | 600 | 718 | 480 | 295 | 600 | 2285.47 | 114 | -9.6678e-08 | 6.1359e-05 | 0.0016498 | 0.0023445 | 0
633 | Satcon Technology Corporation: AE-225-60-PV-D 208V [CEC 2007] | 225000 | 235955 | 0.95357 | 407.827 | 600 | 718 | 208 | 295 | 600 | 1404.55 | 180 | -9.015e-08 | 1.8695e-05 | -0.00025811 | -0.0014293 | 0
634 | Satcon Technology Corporation: AE-30-60-PV-A 480V [CEC 2006] | 30000 | 31956.7 | 0.93877 | 416.958 | 600 | 96 | 480 | 295 | 600 | 559.386 | 59 | -7.0351e-07 | 4.512e-05 | 0.00075463 | 0.00064739 | 0
635 | Satcon Technology Corporation: AE-30-60-PV-D 208V [CEC 2006] | 30000 | 32165 | 0.93269 | 421.694 | 600 | 96 | 208 | 295 | 600 | 524.505 | 54 | -9.1554e-07 | -1.7986e-05 | -0.0016742 | -0.00088671 | 0
636 | Satcon Technology Corporation: AE-30-60-PV-E 240V [CEC 2005] | 30000 | 32237.4 | 0.9306 | 406.947 | 600 | 96 | 240 | 295 | 600 | 480.863 | 68 | -1.1074e-06 | 5.2357e-05 | 0.00067889 | 0.00044086 | 0
637 | Satcon Technology Corporation: AE-30-60-PV-F 240V [CEC 2009] | 30000 | 31421.2 | 0.95477 | 375.726 | 600 | 96 | 240 | 295 | 600 | 218.813 | 59 | 1.898e-08 | 4.4969e-05 | 0.0027238 | -0.037409 | 0
638 | Satcon Technology Corporation: AE-500-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 500000 | 526094 | 0.9504 | 401.219 | 600 | 1595 | 480 | 295 | 600 | 2937.29 | 208 | -4.2026e-08 | 2.401e-05 | 0.0012318 | -0.0010401 | 0
404 | KACO: XP42U-H2 208V [CEC 2012] | 41350 | 43192.3 | 0.95735 | 308.01 | 600 | 228 | 208 | 250 | 510 | 362.69 | 48.27 | -5.0614e-07 | 2.9672e-05 | 0.0013876 | -0.00067061 | 0
582 | PV Powered: PVP50kW-480 480V [CEC 2011] | 50000 | 52284.5 | 0.95631 | 341.648 | 600 | 62 | 480 | 295 | 595 | 155.331 | 33 | -5.0411e-07 | 3.3075e-05 | 0.001851 | -0.0008836 | 0
672 | Satcon Technology Corporation: PVS-50-S-MT (480V) 480V [CEC 2009] | 50000 | 52380.8 | 0.95455 | 320.819 | 600 | 172 | 480 | 305 | 600 | 380.75 | 78 | -5.1281e-07 | 2.8707e-05 | 0.0022559 | 0.0010809 | 0
642 | Satcon Technology Corporation: AE-75-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 75000 | 78495.8 | 0.95547 | 414.271 | 600 | 240 | 480 | 295 | 600 | 646.167 | 99 | -2.3597e-07 | 3.7784e-05 | 0.0012801 | 0.00082535 | 0
643 | Satcon Technology Corporation: AE-75-60-PV-D 208V [CEC 2005] | 75000 | 78464.8 | 0.95584 | 412.529 | 600 | 240 | 208 | 295 | 600 | 646.994 | 99 | -2.4724e-07 | 3.8937e-05 | 0.0010753 | 0.001044 | 0
645 | Satcon Technology Corporation: EQX0500US200X-x 480V [CEC 2011] | 500000 | 513931 | 0.97289 | 361.849 | 600 | 1603 | 480 | 320 | 600 | 984.383 | 171.5 | -2.4549e-08 | 1.0549e-05 | 0.003321 | -0.0013096 | 0
646 | Satcon Technology Corporation: EQX0500US480T 480V [CEC 2012] | 500000 | 518784 | 0.96379 | 361.071 | 600 | 1628 | 480 | 320 | 600 | 3570.41 | 116.5 | -3.3515e-08 | 1.1956e-05 | 0.0010699 | -0.00037176 | 0
647 | Satcon Technology Corporation: PVS-100 (208V) 208V [CEC 2008] | 100000 | 104143 | 0.96022 | 365.027 | 600 | 331 | 208 | 315 | 600 | 617.51 | 62.34 | -1.9996e-07 | 2.4174e-05 | 0.0013051 | -0.00024336 | 1
648 | Satcon Technology Corporation: PVS-100 (240V) 240V [CEC 2008] | 100000 | 104130 | 0.96034 | 365.569 | 600 | 331 | 240 | 315 | 600 | 819.151 | 61.57 | -2.0754e-07 | 2.3704e-05 | 0.0011447 | -0.00042459 | 1
649 | Satcon Technology Corporation: PVS-100 (480V) 480V [CEC 2008] | 100000 | 104208 | 0.95962 | 362.78 | 600 | 331 | 480 | 315 | 600 | 499.47 | 66.13 | -2.0773e-07 | 2.2195e-05 | 0.00023356 | 2.0549e-05 | 1
651 | Satcon Technology Corporation: PVS-110-S-MT (208V) 208V [CEC 2009] | 110000 | 116178 | 0.94682 | 321.048 | 600 | 440 | 208 | 265 | 600 | 706.183 | 72.5 | -2.7502e-07 | 3.6329e-05 | 0.0020387 | 1.3916e-05 | 0
652 | Satcon Technology Corporation: PVS-110-S-MT (240V) 240V [CEC 2009] | 110000 | 115872 | 0.94932 | 321.1 | 600 | 440 | 240 | 265 | 600 | 662.706 | 70.6 | -2.6215e-07 | 3.7426e-05 | 0.0018631 | 9.1357e-05 | 0
653 | Satcon Technology Corporation: PVS-110-S-MT (480V) 480V [CEC 2009] | 110000 | 115482 | 0.95253 | 321.007 | 600 | 440 | 480 | 265 | 600 | 611.559 | 74.3 | -2.243e-07 | 3.4451e-05 | 0.0019338 | 0.00013338 | 0
654 | Satcon Technology Corporation: PVS-135 (208V) 208V [CEC 2008] | 135000 | 140861 | 0.95839 | 357.298 | 600 | 454 | 208 | 310 | 600 | 755.818 | 63.12 | -1.3906e-07 | 3.1628e-05 | 0.0021492 | 0.00012006 | 0
655 | Satcon Technology Corporation: PVS-135 (240V) 240V [CEC 2008] | 135000 | 140450 | 0.9612 | 362.279 | 600 | 440 | 240 | 320 | 600 | 859.13 | 63.7 | -1.2465e-07 | 3.093e-05 | 0.0018234 | 6.029e-05 | 0
656 | Satcon Technology Corporation: PVS-135 (480V) 480V [CEC 2008] | 135000 | 140669 | 0.9597 | 357.274 | 600 | 454 | 480 | 310 | 600 | 777.614 | 63.67 | -1.401e-07 | 3.2114e-05 | 0.0020365 | -6.3314e-05 | 0
657 | Satcon Technology Corporation: PVS-210-S (208V) 208V [CEC 2009] | 210000 | 220708 | 0.95148 | 317.96 | 600 | 830 | 208 | 265 | 600 | 959.368 | 160.8 | -1.1686e-07 | 4.3734e-05 | 0.0013694 | 7.4977e-05 | 0
658 | Satcon Technology Corporation: PVS-210-S (240V) 240V [CEC 2009] | 210000 | 220275 | 0.95335 | 317.697 | 600 | 830 | 240 | 265 | 600 | 978.783 | 112.88 | -1.002e-07 | 4.9921e-05 | 0.0018413 | 0.00080406 | 0
659 | Satcon Technology Corporation: PVS-210-S (480V) 480V [CEC 2009] | 210000 | 220225 | 0.95357 | 329.258 | 600 | 830 | 480 | 265 | 600 | 1186.78 | 189.81 | -9.1255e-08 | 4.5221e-05 | 0.001372 | 0.00088377 | 0
660 | Satcon Technology Corporation: PVS-250 (208V) 208V [CEC 2008] | 250000 | 261045 | 0.95769 | 365.551 | 600 | 814 | 208 | 320 | 600 | 825.617 | 105.11 | -7.3647e-08 | 4.9602e-05 | 0.0013374 | 0.0018124 | 0
661 | Satcon Technology Corporation: PVS-250 (240V) 240V [CEC 2008] | 250000 | 260650 | 0.95914 | 365.492 | 600 | 814 | 240 | 320 | 600 | 1498.49 | 100 | -8.3908e-08 | 3.9558e-05 | 0.00043759 | 0.00050794 | 0
662 | Satcon Technology Corporation: PVS-250 (480V) 480V [CEC 2008] | 250000 | 261390 | 0.95643 | 366.11 | 600 | 814 | 480 | 320 | 600 | 1336.7 | 119.7 | -9.4786e-08 | 5.4561e-05 | 0.0012613 | 0.0010214 | 0
663 | Satcon Technology Corporation: PVS-250 (MVT) 208V [CEC 2009] | 250000 | 257629 | 0.97039 | 369.252 | 900 | 620 | 208 | 320 | 600 | 909.463 | 151.76 | -6.2413e-08 | 5.664e-05 | 0.0022809 | 0.0018503 | 0
664 | Satcon Technology Corporation: PVS-30 (208V) 208V [CEC 2008] | 30000 | 31504 | 0.95226 | 354.997 | 600 | 104 | 208 | 305 | 600 | 343.661 | 75.62 | -8.0552e-07 | 1.5055e-05 | 0.00063868 | -0.0014052 | 0
665 | Satcon Technology Corporation: PVS-30 (240V) 240V [CEC 2008] | 30000 | 31426.4 | 0.95461 | 357.084 | 600 | 104 | 240 | 305 | 600 | 368.839 | 64.58 | -8.6443e-07 | 2.239e-05 | 0.0015799 | 0.00056803 | 0
666 | Satcon Technology Corporation: PVS-30 (480V) 480V [CEC 2008] | 30000 | 31524.1 | 0.95165 | 354.945 | 600 | 104 | 480 | 305 | 600 | 353.586 | 72.3 | -8.0866e-07 | 3.0811e-05 | 0.0012382 | 9.2605e-05 | 0
667 | Satcon Technology Corporation: PVS-375 (480V) 480V [CEC 2008] | 375000 | 392495 | 0.95543 | 365.322 | 600 | 1227 | 480 | 320 | 600 | 2231.66 | 123.5 | -5.3394e-08 | 4.9232e-05 | 0.00084743 | -0.0002992 | 0
668 | Satcon Technology Corporation: PVS-500 (480V) 480V [CEC 2008] | 500000 | 522332 | 0.95725 | 364.639 | 600 | 1628 | 480 | 320 | 600 | 2999.11 | 131.08 | -4.5195e-08 | 4.4016e-05 | 0.0012466 | 0.0013274 | 0
669 | Satcon Technology Corporation: PVS-500-MVT (200V) 200V [CEC 2009] | 500000 | 519389 | 0.96267 | 365.457 | 600 | 1628 | 200 | 320 | 600 | 1003.08 | 129.5 | -4.3595e-08 | 3.0593e-05 | 0.0017858 | -0.00023479 | 0
670 | Satcon Technology Corporation: PVS-50-S-MT (208V) 208V [CEC 2009] | 50000 | 52393.5 | 0.95432 | 320.767 | 600 | 172 | 208 | 305 | 600 | 378.155 | 81 | -5.7372e-07 | 2.7623e-05 | 0.0011981 | 0.00018044 | 0
580 | PV Powered: PVP50kW 600VAC 600V [CEC 2011] | 50000 | 52393.7 | 0.95431 | 341.623 | 600 | 177 | 600 | 295 | 595 | 239.735 | 43 | -4.8572e-07 | 4.4209e-05 | 0.0022224 | -0.00031036 | 0
838 | SMA America: ST42 (277) 277V [CEC 2008] | 42000 | 44012.6 | 0.95427 | 309.357 | 600 | 180 | 277 | 250 | 480 | 287.416 | 1.41 | -7.6976e-07 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
673 | Satcon Technology Corporation: PVS-75 (208V) 208V [CEC 2008] | 75000 | 78174.9 | 0.95939 | 365.476 | 600 | 248 | 208 | 315 | 600 | 594.337 | 65.36 | -3.0695e-07 | 2.6884e-05 | 0.00085298 | -0.00048271 | 0
674 | Satcon Technology Corporation: PVS-75 (240V) 240V [CEC 2008] | 75000 | 77960.3 | 0.96203 | 365.487 | 600 | 248 | 240 | 315 | 600 | 497.62 | 71.84 | -2.2057e-07 | 2.0783e-05 | 0.00090982 | -0.0016645 | 0
675 | Satcon Technology Corporation: PVS-75 (480V) 480V [CEC 2008] | 75000 | 77989.5 | 0.96167 | 365.51 | 600 | 248 | 480 | 315 | 600 | 456.08 | 69.5 | -2.2514e-07 | 2.3192e-05 | 0.00047588 | -0.0012834 | 0
676 | Satcon Technology Corporation: Solstice SDMS0500UL320Xx (320Vac) 320V [CEC 2010] | 500000 | 510038 | 0.98032 | 576.539 | 600 | 181 | 320 | 50 | 600 | 518.527 | 98 | -1.5467e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Satcon Technology Corporation: Solstice SDMS0500UL480Tx (480Vac) 480V [CEC 2010] | 500000 | 515082 | 0.97072 | 576.507 | 600 | 181 | 480 | 50 | 600 | 2127.09 | 101 | -2.9645e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Satcon Technology Corporation: SSB2512LNU + SDMS0100208LNIU 208V [CEC 2010] | 100000 | 104929 | 0.95303 | 430 | 600 | 189 | 208 | 50 | 600 | 1028.06 | 60.38 | -2.546e-07 | -4.1962e-05 | 0.0020813 | -0.00018689 | 1
679 | Satcon Technology Corporation: SSB2512LNU + SDMS0100240LNIU 240V [CEC 2010] | 100000 | 105064 | 0.9518 | 430 | 600 | 189 | 240 | 50 | 600 | 1213.11 | 61.79 | -2.5337e-07 | -3.758e-05 | 0.001904 | 0.00037055 | 1
680 | Satcon Technology Corporation: SSB2512LNU + SDMS0100480LNIU 480V [CEC 2010] | 100000 | 105034 | 0.95207 | 430 | 600 | 189 | 480 | 50 | 600 | 1234.74 | 63.88 | -2.2887e-07 | -4.2099e-05 | 0.0016577 | -0.00045149 | 1
720 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SC100KT-O-xx-480, xx is US or CA 480V [CEC 2012] | 100000 | 104292 | 0.95885 | 428.897 | 600 | 350 | 480 | 300 | 600 | 603.438 | 34 | -2.2455e-07 | 3.274e-05 | 0.001793 | 0.00044973 | 1
735 | Shenzhen BYD: BSG250K-U 480V [CEC 2012] | 250370 | 262705 | 0.95305 | 371.424 | 600 | 800 | 480 | 300 | 600 | 2672.02 | 151 | -1.0866e-07 | 2.3259e-05 | 0.0013836 | -0.0029852 | 0
736 | Shenzhen BYD: BSG250K-U-N 480V [CEC 2012] | 250370 | 262705 | 0.95305 | 371.424 | 600 | 800 | 480 | 300 | 600 | 2672.02 | 151 | -1.0866e-07 | 2.3259e-05 | 0.0013836 | -0.0029852 | 0
820 | SMA America: SC 500HE-US 200V [CEC 2010] | 500000 | 511510 | 0.9775 | 370.784 | 600 | 1600 | 200 | 330 | 600 | 1879.21 | 101 | -4.0289e-08 | 3.1056e-05 | 0.0056575 | 0.00073924 | 0
821 | SMA America: SC 500HE-US + transformer (MV-Cooper) 480V [CEC 2010] | 500000 | 517965 | 0.96532 | 370.983 | 600 | 1600 | 480 | 330 | 600 | 2444.56 | 110 | -6.1766e-08 | 3.1112e-05 | 0.0043579 | 0.00046798 | 0
822 | SMA America: SC 500HE-US + transformer (MV-TP1) 480V [CEC 2010] | 500000 | 522464 | 0.957 | 370.983 | 600 | 1600 | 480 | 330 | 600 | 3433.62 | 110 | -7.3004e-08 | 3.1079e-05 | 0.0031098 | 0.00039349 | 0
825 | SMA America: SC250U 480V [CEC 0] | 250000 | 259288 | 0.96418 | 370.881 | 600 | 800 | 480 | 300 | 600 | 2058.81 | 69 | -1.2721e-07 | 2.3826e-06 | 0.0011896 | -0.0010299 | 0
826 | SMA America: SC250U (480V) 480V [CEC 2012] | 250000 | 259319 | 0.96406 | 370.881 | 600 | 800 | 480 | 330 | 600 | 2227.59 | 69 | -1.3435e-07 | 1.7832e-06 | 0.00071785 | -0.0012427 | 0
828 | SMA America: SC500U 480V [CEC 2009] | 506700 | 525128 | 0.96491 | 371.242 | 600 | 1600 | 480 | 300 | 600 | 2866.87 | 79.3 | -5.113e-08 | 1.5866e-05 | 0.00093312 | -0.00068396 | 0
938 | Sungrow Power Supply: SG250KC 480V [CEC 2012] | 250000 | 259913 | 0.96186 | 362.98 | 600 | 800 | 480 | 320 | 600 | 773.526 | 71 | -8.9321e-08 | 1.8442e-05 | 0.0033336 | -0.00037794 | 0
939 | Sungrow Power Supply: SG250KU 480V [CEC 2012] | 250000 | 260606 | 0.9593 | 362.367 | 600 | 900 | 480 | 300 | 600 | 877.244 | 50 | -1.0006e-07 | 7.8105e-06 | 0.0026298 | -0.0007059 | 0
940 | Sungrow Power Supply: SG500LV 200V [CEC 2012] | 500000 | 514223 | 0.97234 | 363.069 | 600 | 1600 | 200 | 320 | 600 | 1501.03 | 90 | -5.1666e-08 | 2.9151e-06 | -0.0063228 | -0.0051378 | 0
941 | Sungrow Power Supply Co., Ltd.: SG100KU 480V [CEC 2010] | 101000 | 105346 | 0.95875 | 381.898 | 600 | 320 | 480 | 300 | 600 | 712.714 | 41.78 | -3.1371e-07 | 2.4422e-05 | 0.0014168 | 0.00020667 | 1
1019 | Sunset: SUNstring 5000 240V [CEC 2007] | 3600 | 3856.22 | 0.93356 | 178.627 | 500 | 43 | 240 | 340 | 600 | 32.452 | 3.11 | -8.6421e-06 | 2.3068e-05 | 0.00018585 | -0.00067145 | 0
1061 | Xantrex Technologies, Inc.: PV100S-208 208V [CEC 2005] | 101040 | 108120 | 0.93452 | 368.611 | 600 | 357 | 208 | 300 | 600 | 1711 | 86.6 | -3.0003e-07 | 0.00011019 | 0.00044142 | 0.00063826 | 1
1063 | Xantrex Technologies, Inc.: PV100S-480 480V [CEC 2005] | 100290 | 107397 | 0.93382 | 368.436 | 600 | 357 | 480 | 300 | 600 | 1743.97 | 94.6 | -3.4708e-07 | 0.00010197 | 0.00072891 | 0.00067644 | 1
1065 | Xantrex Technologies, Inc.: PV10-208xfrmr 208V [CEC 2005] | 10190 | 11042.8 | 0.92277 | 368.445 | 600 | 31.9 | 208 | 330 | 600 | 294.727 | 203.3 | -2.4951e-06 | 0.00015523 | 0.0015653 | 0.0022887 | 0
1067 | Xantrex Technologies, Inc.: PV15-208xfrmr 208V [CEC 2005] | 15310 | 16459.5 | 0.93016 | 368.332 | 600 | 47.8 | 208 | 330 | 600 | 316.26 | 165.2 | -1.8107e-06 | 0.00021171 | 0.0024971 | 0.0038535 | 0
1069 | Xantrex Technologies, Inc.: PV20-208xfrmr 208V [CEC 2005] | 20490 | 22035.1 | 0.92988 | 368.425 | 600 | 63.8 | 208 | 330 | 600 | 382.723 | 210.6 | -1.6835e-06 | 0.00022133 | 0.0024771 | 0.0048065 | 0
1071 | Xantrex Technologies, Inc.: PV225S-480 480V [CEC 2005] | 227300 | 241682 | 0.94049 | 368.592 | 600 | 781 | 480 | 300 | 600 | 2817.46 | 103.8 | -1.2352e-07 | 0.00014706 | 0.0011007 | -0.0013321 | 0
1073 | Xantrex Technologies, Inc.: PV30-208xfrmr 208V [CEC 2005] | 30290 | 32455.3 | 0.93328 | 368.486 | 600 | 100 | 208 | 330 | 600 | 612.992 | 415 | -8.3594e-07 | 0.00012134 | 0.0021983 | 0.0013377 | 0
713 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): ST42 (277) 277V [CEC 2008] | 42000 | 44012.6 | 0.95427 | 309.357 | 600 | 180 | 277 | 0 | 0 | 287.416 | 1.41 | -7.6976e-07 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
13 | Advanced Energy Industries: AE 500TX-480 480V [CEC 2012] | 500000 | 518660 | 0.96402 | 353.473 | 600 | 1600 | 480 | 310 | 595 | 1036.17 | 58 | -4.5057e-08 | 4.2831e-05 | 0.001522 | -0.0002702 | 0
552 | PV Powered: PVP100KW-600 600V [CEC 2012] | 100000 | 104547 | 0.95651 | 341.722 | 600 | 356 | 600 | 295 | 595 | 535.964 | 99.56 | -2.3338e-07 | 3.8452e-05 | 0.0023376 | 0.00029116 | 1
575 | PV Powered: PVP35kW-208 208V [CEC 2011] | 35000 | 36863.4 | 0.94945 | 341.776 | 600 | 125 | 208 | 295 | 595 | 207.86 | 38.63 | -8.0182e-07 | 4.3927e-05 | 0.0021206 | -0.0002614 | 0
576 | PV Powered: PVP35kW-480 480V [CEC 2011] | 35000 | 36471.8 | 0.95965 | 341.439 | 600 | 125 | 480 | 295 | 595 | 206.518 | 37.79 | -7.0311e-07 | 6.2649e-05 | 0.002233 | 5.9757e-05 | 0
577 | PV Powered: PVP35kW-600 600V [CEC 2011] | 35000 | 36662.2 | 0.95466 | 341.613 | 600 | 125 | 600 | 295 | 595 | 191.08 | 37.27 | -6.4503e-07 | 4.3231e-05 | 0.0023812 | 0.00013749 | 0
897 | Solectria: PVI 60kW 208V 208V [CEC 2007] | 61100 | 64032 | 0.95421 | 389.103 | 0 | 0 | 208 | 346 | 480 | 1089.38 | 1 | -1.9114e-07 | 4.0261e-05 | -0.00097474 | 0.0056058 | 0
671 | Satcon Technology Corporation: PVS-50-S-MT (240V) 240V [CEC 2009] | 50000 | 52415.2 | 0.95392 | 320.9 | 600 | 172 | 240 | 305 | 600 | 369.301 | 78 | -5.2609e-07 | 2.5685e-05 | 0.0024771 | 0.0013682 | 0
837 | SMA America: ST42 (240) 208V [CEC 2010] | 42000 | 44035.7 | 0.95377 | 309.953 | 600 | 180 | 208 | 250 | 480 | 289.935 | 0.6 | -7.7672e-07 | 5.6361e-05 | 0.0022309 | 0.00021313 | 0
586 | PV Powered: PVP75KW-600 600V [CEC 2012] | 75000 | 78114.3 | 0.96013 | 341.927 | 600 | 267 | 600 | 295 | 595 | 575.253 | 105.84 | -2.6516e-07 | 3.4156e-05 | 0.0020312 | -0.00026481 | 0
430 | MagneTek, S.p.A.: PVI-3600-I-OUTD-US-F (240V) 240V [CEC 2005] | 3600 | 3785.74 | 0.95094 | 375.956 | 600 | 20 | 240 | 90 | 580 | 39.3702 | 0.34 | -6.2466e-06 | -2.516e-05 | 0.00067238 | 0.00012043 | 0
432 | MagneTek, S.p.A.: PVI-3600-US (240V) 240V [CEC 2005] | 3600 | 3800.75 | 0.94718 | 381.147 | 600 | 20 | 240 | 90 | 580 | 44.1343 | 0.34 | -7.0548e-06 | -2.6535e-05 | 0.00080339 | 0.00041561 | 0
512 | Power-One: PVI-3.0-OUTD-S-US (208V) 208V [CEC 2009] | 3000 | 3147.01 | 0.95329 | 313.429 | 600 | 10 | 208 | 90 | 580 | 18.1041 | 0.1 | -8.6482e-06 | -1.2145e-05 | 0.001616 | -0.00021711 | 0
513 | Power-One: PVI-3.0-OUTD-S-US (240V) 240V [CEC 2009] | 3000 | 3125.76 | 0.95977 | 340.843 | 600 | 10 | 240 | 90 | 580 | 19.8661 | 0.1 | -6.6606e-06 | -2.5523e-05 | 0.0010538 | -0.00047142 | 0
514 | Power-One: PVI-3.0-OUTD-S-US (277V) 277V [CEC 2009] | 3000 | 3110.34 | 0.96452 | 389.986 | 600 | 10 | 277 | 90 | 580 | 22.7201 | 0.2 | -5.6832e-06 | -4.4416e-05 | 3.637e-05 | -0.0015542 | 0
515 | Power-One: PVI-3.6-OUTD-S-US (208V) 208V [CEC 2009] | 3600 | 3759.29 | 0.95763 | 309.948 | 600 | 16 | 208 | 90 | 580 | 24.2022 | 0.1 | -4.8532e-06 | 1.7116e-06 | 0.0017304 | 0.0011391 | 0
516 | Power-One: PVI-3.6-OUTD-S-US (240V) 240V [CEC 2009] | 3600 | 3743.25 | 0.96173 | 340.032 | 600 | 16 | 240 | 90 | 580 | 27.5502 | 0.2 | -3.7365e-06 | -2.268e-05 | 0.00074042 | 0.0010237 | 0
517 | Power-One: PVI-3.6-OUTD-S-US (277V) 277V [CEC 2009] | 3600 | 3726.79 | 0.96598 | 395.357 | 600 | 16 | 277 | 90 | 580 | 30.2169 | 0.2 | -3.2346e-06 | -4.6087e-05 | 5.0169e-05 | 0.0015904 | 0
521 | Power-One: PVI-4.2-OUTD-S-US (208V) 208V [CEC 2009] | 4200 | 4397.39 | 0.95511 | 309.986 | 600 | 16 | 208 | 90 | 580 | 24.7014 | 0.1 | -5.1035e-06 | 1.182e-06 | 0.0013759 | 0.00059729 | 0
522 | Power-One: PVI-4.2-OUTD-S-US (240V) 240V [CEC 2009] | 4200 | 4376.32 | 0.95971 | 340.069 | 600 | 16 | 240 | 90 | 580 | 28.3644 | 0.2 | -4.2051e-06 | -2.8112e-05 | 0.00027539 | -0.00037874 | 0
523 | Power-One: PVI-4.2-OUTD-S-US (277V) 277V [CEC 2009] | 4200 | 4350.97 | 0.9653 | 395.4 | 600 | 16 | 277 | 90 | 580 | 30.1802 | 0.2 | -3.2103e-06 | -4.7645e-05 | -0.00030921 | 0.00027827 | 0
540 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-5000-240 240V [CEC 2007] | 5000 | 5193.13 | 0.96281 | 342.668 | 600 | 36 | 240 | 90 | 580 | 32.6549 | 0.24 | -3.5724e-06 | -1.2009e-05 | 0.00082095 | -0.0006641 | 0
544 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-6000-277 277V [CEC 2007] | 6000 | 6201.52 | 0.9675 | 400.582 | 600 | 36 | 277 | 90 | 580 | 37.3594 | 0.32 | -2.1695e-06 | -3.5441e-05 | 4.6929e-05 | -0.0025888 | 0
548 | Princeton Power Systems: GTIB-480-100 (480 VDC) 480V [CEC 2010] | 100000 | 105916 | 0.94414 | 400.157 | 480 | 320 | 480 | 280 | 580 | 1248.56 | 170 | -3.1209e-07 | -8.1955e-05 | -0.00038832 | -0.00098739 | 1
549 | Princeton Power Systems: GTIB-480-100 (600 VDC) 480V [CEC 2010] | 100000 | 105382 | 0.94893 | 489.44 | 600 | 320 | 480 | 280 | 580 | 1202.8 | 170 | -3.0541e-07 | -6.2949e-05 | -0.00065118 | -0.0010857 | 1
11 | Advanced Energy: Solaron 500 HE (3159502-XXXX) 480V [CEC 2011] | 500000 | 512033 | 0.9765 | 368.757 | 600 | 750 | 480 | 330 | 550 | 1443.01 | 88 | -3.7302e-08 | 5.0149e-05 | 0.0022328 | 0.00079206 | 0
95 | Chint Power Systems America: CPS SC20KTL-DO-CA-480 480V [CEC 2012] | 20000 | 20764.1 | 0.9632 | 425.553 | 600 | 35 | 480 | 300 | 550 | 81.2671 | -2.2 | -7.9284e-07 | -6.0429e-05 | -0.00056853 | -0.0030513 | 0
96 | Chint Power Systems America: CPS SC20KTL-DO-US-480 480V [CEC 2012] | 20000 | 20764.1 | 0.9632 | 425.553 | 600 | 35 | 480 | 300 | 550 | 81.2671 | -2.2 | -7.9284e-07 | -6.0429e-05 | -0.00056853 | -0.0030513 | 0
130 | Dow Chemical: 362592 240V [CEC 2011] | 4954 | 5236.15 | 0.94611 | 360.64 | 600 | 30 | 240 | 250 | 550 | 42.6782 | -1.26 | -6.144e-06 | -2.1458e-05 | 0.00035158 | -0.0010273 | 0
153 | Emerson Network Power: SPV-5.0AIUSO 240V [CEC 2011] | 4954 | 5236.15 | 0.94611 | 360.64 | 600 | 30 | 240 | 250 | 550 | 42.6782 | -1.26 | -6.144e-06 | -2.1458e-05 | 0.00035158 | -0.0010273 | 0
278 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-2500-NA-240 240V [CEC 2006] | 2500 | 2649.52 | 0.94357 | 266.255 | 600 | 0 | 240 | 195 | 550 | 28.3312 | 1 | -9.3819e-06 | 2.5003e-05 | 0.00085528 | -0.00035652 | 0
279 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-2800-NA-240-208-02 (208V) 208V [CEC 0] | 2700 | 2884.4 | 0.93607 | 265.992 | 600 | 0 | 208 | 195 | 550 | 30.8315 | 1 | -1.2182e-05 | 5.6719e-05 | 0.0021645 | 0.0017359 | 0
280 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-2800-NA-240-208-02 (240V) 240V [CEC 0] | 2800 | 2979.77 | 0.93967 | 265.92 | 600 | 0 | 240 | 195 | 550 | 31.2225 | 1.3 | -1.1597e-05 | 6.5585e-05 | 0.0023317 | 0.002406 | 0
281 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3000-NA-240 240V [CEC 2006] | 3000 | 3171.06 | 0.94606 | 267.043 | 600 | 0 | 240 | 195 | 550 | 26.2993 | 1 | -7.5295e-06 | 1.1147e-05 | 0.00062121 | -0.0002239 | 0
282 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3300-NA-208 208V [CEC 2006] | 3300 | 3526.69 | 0.93572 | 266.155 | 600 | 0 | 208 | 195 | 550 | 30.9404 | 1 | -1.0226e-05 | 2.0243e-05 | 0.0011087 | 3.9709e-05 | 0
283 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3300-NA-240 240V [CEC 2006] | 3300 | 3494.97 | 0.94421 | 266.088 | 600 | 0 | 240 | 195 | 550 | 30.5619 | 1 | -8.7763e-06 | 2.723e-05 | 0.0013838 | 0.00012102 | 0
286 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3800-NA-240 240V [CEC 2006] | 3800 | 4021.53 | 0.94491 | 265.771 | 600 | 0 | 240 | 195 | 550 | 24.1199 | 1 | -8.4257e-06 | 9.2863e-06 | 0.00077514 | -0.00052661 | 0
289 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-5000-NA-240-208-02 (208V) 208V [Spec 2008] | 4500 | 4736.8 | 0.95001 | 0 | 600 | 0 | 208 | 240 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-5000-NA-240-208-02 (240V) 240V [Spec 2008] | 5000 | 5235.6 | 0.955 | 0 | 600 | 0 | 240 | 240 | 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-5000-NA-240-01 240V [CEC 2007] | 5000 | 5285.11 | 0.94605 | 299.721 | 600 | 0 | 240 | 235 | 550 | 27.2284 | 1 | -6.6838e-06 | 9.7867e-06 | 0.00090008 | -0.00023992 | 0
301 | Gefran: APV 3800-2M-TL-DM-US (208V) 208V [CEC 2011] | 3600 | 3713.38 | 0.96947 | 376.649 | 600 | 10 | 208 | 120 | 550 | 22.4781 | 0.23 | -4.3633e-06 | -4.0949e-05 | -0.00095187 | 0.0013705 | 0
302 | Gefran: APV 3800-2M-TL-DM-US (240V) 240V [CEC 2011] | 3600 | 3700.22 | 0.97292 | 375.371 | 600 | 10 | 240 | 120 | 550 | 18.3486 | 0.31 | -2.9117e-06 | -4.2756e-05 | -0.0021882 | 0.0016661 | 0
303 | Gefran: APV 3800-2M-TL-DM-US (277V) 277V [CEC 2011] | 3600 | 3694.39 | 0.97445 | 375.511 | 600 | 10 | 277 | 120 | 550 | 21.9796 | 0.4 | -2.0503e-06 | -6.2799e-05 | -0.0023939 | 0.0055422 | 0
304 | Gefran: APV 4400-2M-TL-DM-US (208V) 208V [CEC 2011] | 4200 | 4333.25 | 0.96925 | 375.503 | 600 | 15 | 208 | 120 | 550 | 24.7117 | 0.25 | -3.4257e-06 | -1.9818e-05 | -0.001948 | 0.0017731 | 0
305 | Gefran: APV 4400-2M-TL-DM-US (240V) 240V [CEC 2011] | 4200 | 4321.83 | 0.97181 | 375.371 | 600 | 15 | 240 | 120 | 550 | 18.3486 | 0.33 | -2.9117e-06 | -3.8195e-05 | -0.0021882 | 0.0016661 | 0
306 | Gefran: APV 4400-2M-TL-DM-US (277V) 277V [CEC 2011] | 4200 | 4320.35 | 0.97214 | 375.499 | 600 | 15 | 277 | 120 | 550 | 30.1946 | 0.4 | -3.3497e-06 | -5.1734e-05 | -0.0019408 | -0.001951 | 0
307 | Gefran: APV 5200-2M-TL-DM-US (208V) 208V [CEC 2011] | 4600 | 4772.53 | 0.96385 | 375.454 | 600 | 15 | 208 | 120 | 550 | 20.8372 | 0.26 | -5.1662e-06 | -2.5528e-05 | 0.00078969 | -0.00041151 | 0
308 | Gefran: APV 5200-2M-TL-DM-US (240V) 240V [CEC 2011] | 4600 | 4746.15 | 0.96921 | 375.414 | 600 | 15 | 240 | 120 | 550 | 22.7878 | 0.36 | -3.9619e-06 | -3.6419e-05 | -0.0016092 | 0.00083521 | 0
309 | Gefran: APV 5200-2M-TL-DM-US (277V) 277V [CEC 2011] | 4600 | 4724.76 | 0.97359 | 375.501 | 600 | 15 | 277 | 120 | 550 | 22.0417 | 0.43 | -2.3045e-06 | -4.5649e-05 | -0.0031273 | 0.0017473 | 0
339 | Growatt New Energy: GROWATT 3600MTL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 3600 | 3713.38 | 0.96947 | 376.649 | 600 | 10 | 208 | 120 | 550 | 22.4781 | 0.23 | -4.3633e-06 | -4.0949e-05 | -0.00095187 | 0.0013705 | 0
340 | Growatt New Energy: GROWATT 3600MTL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 3600 | 3700.22 | 0.97292 | 375.371 | 600 | 10 | 240 | 120 | 550 | 18.3486 | 0.31 | -2.9117e-06 | -4.2756e-05 | -0.0021882 | 0.0016661 | 0
341 | Growatt New Energy: GROWATT 3600MTL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 3600 | 3694.39 | 0.97445 | 375.511 | 600 | 10 | 277 | 120 | 550 | 21.9796 | 0.4 | -2.0503e-06 | -6.2799e-05 | -0.0023939 | 0.0055422 | 0
342 | Growatt New Energy: GROWATT 4200MTL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 4200 | 4333.25 | 0.96925 | 375.503 | 600 | 15 | 208 | 120 | 550 | 24.7117 | 0.25 | -3.4257e-06 | -1.9818e-05 | -0.001948 | 0.0017731 | 0
343 | Growatt New Energy: GROWATT 4200MTL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 4200 | 4321.83 | 0.97181 | 375.371 | 600 | 15 | 240 | 120 | 550 | 18.3486 | 0.33 | -2.9117e-06 | -3.8195e-05 | -0.0021882 | 0.0016661 | 0
344 | Growatt New Energy: GROWATT 4200MTL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 4200 | 4320.35 | 0.97214 | 375.499 | 600 | 15 | 277 | 120 | 550 | 30.1946 | 0.4 | -3.3497e-06 | -5.1734e-05 | -0.0019408 | -0.001951 | 0
345 | Growatt New Energy: GROWATT 5000MTL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 4600 | 4772.53 | 0.96385 | 375.454 | 600 | 15 | 208 | 120 | 550 | 20.8372 | 0.26 | -5.1662e-06 | -2.5528e-05 | 0.00078969 | -0.00041151 | 0
346 | Growatt New Energy: GROWATT 5000MTL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 4600 | 4746.15 | 0.96921 | 375.414 | 600 | 15 | 240 | 120 | 550 | 22.7878 | 0.36 | -3.9619e-06 | -3.6419e-05 | -0.0016092 | 0.00083521 | 0
347 | Growatt New Energy: GROWATT 5000MTL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 4600 | 4724.76 | 0.97359 | 375.501 | 600 | 15 | 277 | 120 | 550 | 22.0417 | 0.43 | -2.3045e-06 | -4.5649e-05 | -0.0031273 | 0.0017473 | 0
387 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 100U 208V 208V [CEC 2009] | 100000 | 106826 | 0.9361 | 347.974 | 600 | 360 | 208 | 300 | 550 | 1080.14 | 1 | -4.876e-07 | 3.3611e-05 | 0.00064693 | -0.00028776 | 1
388 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 100U 480V 480V [CEC 2009] | 100000 | 106677 | 0.93741 | 347.379 | 600 | 360 | 480 | 300 | 550 | 1011.18 | 3 | -4.3919e-07 | 2.646e-05 | 0.00096063 | -0.00031729 | 1
389 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 100UP 208V 208V [CEC 2010] | 100000 | 105858 | 0.94466 | 349.74 | 600 | 360 | 208 | 300 | 550 | 945.341 | 1 | -4.0717e-07 | 1.1677e-05 | 0.00064527 | -0.0010385 | 1
390 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 100UP 480V 240V [CEC 2010] | 100000 | 105727 | 0.94583 | 350.209 | 600 | 360 | 240 | 300 | 550 | 916.226 | 2 | -4.1482e-07 | 2.9327e-05 | 0.0011929 | 0.00014389 | 1
403 | KACO: XP10U-H4 480V [CEC 2012] | 9990 | 10300.9 | 0.96982 | 443.876 | 600 | 50 | 480 | 280 | 550 | 46.0074 | -1.59 | -1.1732e-06 | -6.5612e-05 | -9.4195e-05 | -0.003714 | 0
419 | Kaco New Energy GmbH: Blueplanet 6400xi supreme (208 V) 208V [CEC 2011] | 6400 | 6639.84 | 0.96388 | 369 | 600 | 36 | 208 | 290 | 550 | 35.8096 | 0.26 | -2.8051e-06 | 3.2213e-05 | 0.0055527 | 0.00073079 | 0
420 | Kaco New Energy GmbH: Blueplanet 6400xi supreme (240 V) 240V [CEC 2011] | 6400 | 6605.74 | 0.96885 | 402 | 600 | 36 | 240 | 320 | 550 | 31.4014 | 0.45 | -1.6658e-06 | 3.3702e-05 | 0.0078599 | 0.0027405 | 0
421 | Kaco New Energy GmbH: Blueplanet 7600xi supreme (208 V) 208V [CEC 2011] | 7600 | 7903.86 | 0.96156 | 369 | 600 | 36 | 208 | 290 | 550 | 33.7894 | 0.26 | -2.5548e-06 | 3.4003e-05 | 0.0061045 | 0.0012504 | 0
422 | Kaco New Energy GmbH: Blueplanet 7600xi supreme (240 V) 240V [CEC 2011] | 7600 | 7876.52 | 0.96489 | 402 | 600 | 36 | 240 | 320 | 550 | 37.8146 | 0.36 | -2.5113e-06 | 2.9718e-05 | 0.0044704 | -0.00057488 | 0
441 | Motech Industries: PVMate 3000U (208V) 208V [CEC 2012] | 2810 | 2935.23 | 0.95734 | 275.078 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 29.4601 | 0.35 | -7.6305e-06 | 4.5823e-05 | 0.0015026 | -0.00097818 | 0
442 | Motech Industries: PVMate 3000U (208V) w- or w-o -PG 208V [CEC 2012] | 2700 | 2819.06 | 0.95777 | 251.127 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 27.4534 | 10.6 | -9.7119e-06 | 3.2258e-05 | 0.0016878 | -0.00032878 | 0
443 | Motech Industries: PVMate 3000U (240V) 240V [CEC 2012] | 3010 | 3133.64 | 0.96054 | 275.013 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 30.5255 | 0.47 | -7.8466e-06 | 4.5246e-05 | 0.0016356 | -0.00056284 | 0
444 | Motech Industries: PVMate 3000U (240V) w- or w-o -PG 240V [CEC 2012] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 26.1206 | 10.3 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
445 | Motech Industries: PVMate 3000U-PG (208V) 208V [CEC 2012] | 2810 | 2935.23 | 0.95734 | 275.078 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 29.4601 | 0.35 | -7.6305e-06 | 4.5823e-05 | 0.0015026 | -0.00097818 | 0
446 | Motech Industries: PVMate 3000U-PG (240V) 240V [CEC 2012] | 3010 | 3133.64 | 0.96054 | 275.013 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 30.5255 | 0.47 | -7.8466e-06 | 4.5246e-05 | 0.0016356 | -0.00056284 | 0
447 | Motech Industries: PVMate 4000U (208V) 208V [CEC 2012] | 3510 | 3684.82 | 0.95256 | 275.047 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 31.6527 | 0.35 | -8.8214e-06 | 4.746e-05 | 0.0018442 | 4.4403e-05 | 0
448 | Motech Industries: PVMate 4000U (208V) w- or w-o -PG 208V [CEC 2012] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 29.0127 | 12 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
449 | Motech Industries: PVMate 4000U (240V) 240V [CEC 2012] | 4020 | 4215.85 | 0.95354 | 275.081 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 31.6013 | 0.47 | -8.1835e-06 | 4.0989e-05 | 0.0017507 | -0.00021844 | 0
450 | Motech Industries: PVMate 4000U (240V) w- or w-o -PG 240V [CEC 2012] | 3900 | 4091.31 | 0.95324 | 285.035 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 27.3608 | 11 | -7.978e-06 | 2.8576e-05 | 0.0025357 | -0.00024217 | 0
451 | Motech Industries: PVMate 4000U-PG (208V) 208V [CEC 2012] | 3510 | 3684.82 | 0.95256 | 275.047 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 31.6527 | 0.35 | -8.8214e-06 | 4.746e-05 | 0.0018442 | 4.4403e-05 | 0
452 | Motech Industries: PVMate 4000U-PG (240V) 240V [CEC 2012] | 4020 | 4215.85 | 0.95354 | 275.081 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 31.6013 | 0.47 | -8.1835e-06 | 4.0989e-05 | 0.0017507 | -0.00021844 | 0
453 | Motech Industries: PVMate 5000U (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4599.72 | 0.95658 | 274.609 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 32.9582 | 0.47 | -6.786e-06 | 4.017e-05 | 0.0017481 | -0.001026 | 0
454 | Motech Industries: PVMate 5000U (208V) w- or w-o -PG 208V [CEC 2012] | 4300 | 4504.51 | 0.9546 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 28.4226 | 13.95 | -6.3065e-06 | 2.3945e-05 | 0.0021846 | 0.00013188 | 0
455 | Motech Industries: PVMate 5000U (240V) 240V [CEC 2012] | 5010 | 5240.02 | 0.9561 | 274.966 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 31.4058 | 0.47 | -5.7367e-06 | 1.8746e-05 | 0.0026912 | -0.00012719 | 0
456 | Motech Industries: PVMate 5000U (240V) w- or w-o -PG 240V [CEC 2012] | 4900 | 5135.58 | 0.95413 | 275 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 29.3589 | 14 | -6.2484e-06 | 2.0149e-05 | 0.0018677 | -0.0002756 | 0
457 | Motech Industries: PVMate 5000U-PG (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4599.72 | 0.95658 | 274.609 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 32.9582 | 0.47 | -6.786e-06 | 4.017e-05 | 0.0017481 | -0.001026 | 0
458 | Motech Industries: PVMate 5000U-PG (240V) 240V [CEC 2012] | 5010 | 5240.02 | 0.9561 | 274.966 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 31.4058 | 0.47 | -5.7367e-06 | 1.8746e-05 | 0.0026912 | -0.00012719 | 0
473 | Motech Industries, Inc.: PVMate 4900U (208) 208V [CEC 2009] | 4300 | 4504.51 | 0.9546 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 28.4226 | 0.5 | -6.3065e-06 | 2.3945e-05 | 0.0021846 | 0.00013188 | 0
474 | Motech Industries, Inc.: PVMate 4900U (240) 240V [CEC 2009] | 4900 | 5135.58 | 0.95413 | 275 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 29.3589 | 0.5 | -6.2484e-06 | 2.0149e-05 | 0.0018677 | -0.0002756 | 0
475 | Motech Industries, Inc.: PVMate 5300U (208) 208V [CEC 2009] | 4600 | 4829.42 | 0.9525 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 26.0715 | 0.5 | -5.5764e-06 | 2.3696e-05 | 0.0026179 | 0.00046783 | 0
476 | Motech Industries, Inc.: PVMate 5300U (240) 240V [CEC 2009] | 5300 | 5571.18 | 0.95132 | 274.9 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 28.519 | 0.5 | -6.0281e-06 | 1.9202e-05 | 0.00163 | -0.00037134 | 0
681 | Schneider: Conext 2800 NA (Set for 240 V) 240V [CEC 2011] | 2800 | 2956.72 | 0.947 | 300.489 | 600 | 15.5 | 240 | 195 | 550 | 28.8819 | -1.22 | -9.0094e-06 | 1.976e-05 | 0.00074062 | -0.00020316 | 0
682 | Schneider: Conext TX 2800 NA (Set for 208 V) 208V [CEC 2011] | 2650 | 2797.56 | 0.94725 | 300.364 | 600 | 14.9 | 208 | 195 | 550 | 28.5662 | -1.23 | -9.0688e-06 | 2.0696e-05 | 0.00063031 | -0.00076934 | 0
683 | Schneider: Conext TX 3300 NA (set to 208V) 208V [CEC 2011] | 3100 | 3276.58 | 0.94611 | 300.5 | 600 | 17.5 | 208 | 195 | 550 | 31.7696 | -0.96 | -9.0641e-06 | 1.9234e-05 | 0.00070384 | -0.00017879 | 0
684 | Schneider: Conext TX 3300 NA (set to 240V) 240V [CEC 2011] | 3300 | 3473.43 | 0.95007 | 300.365 | 600 | 18 | 240 | 195 | 550 | 31.4535 | -1.22 | -7.4117e-06 | 1.8112e-05 | 0.00073933 | -6.5823e-05 | 0
685 | Schneider: Conext TX 3800 NA (set to 208V) 208V [CEC 2011] | 3500 | 3679.27 | 0.95128 | 300.652 | 600 | 19.5 | 208 | 195 | 550 | 26.8408 | -0.96 | -7.9663e-06 | 2.4278e-05 | 0.0010665 | -0.00012315 | 0
686 | Schneider: Conext TX 3800 NA (set to 240V) 240V [CEC 2011] | 3800 | 3983.07 | 0.95404 | 300.728 | 600 | 20.8 | 240 | 195 | 550 | 26.2287 | -1.21 | -7.0322e-06 | 2.3565e-05 | 0.0010848 | -0.000167 | 0
687 | Schneider: Conext TX 5000 NA (Set for 208 V) 208V [CEC 2011] | 4500 | 4731.05 | 0.95116 | 300.392 | 600 | 20.5 | 208 | 240 | 550 | 28.0937 | -0.98 | -7.2792e-06 | 1.8228e-05 | 0.00099849 | -0.00032421 | 0
688 | Schneider: Conext TX 5000 NA (Set for 240 V) 240V [CEC 2011] | 5000 | 5244.26 | 0.95342 | 300.36 | 600 | 22.5 | 240 | 240 | 550 | 29.1702 | -1.25 | -6.7423e-06 | 1.9535e-05 | 0.00095164 | -0.00025584 | 0
721 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SC20KTL-DO-xx-480, xx is US or CA 480V [CEC 2012] | 20000 | 20764.1 | 0.9632 | 425.553 | 600 | 70 | 480 | 300 | 550 | 81.2671 | -2.2 | -7.9284e-07 | -6.0429e-05 | -0.00056853 | -0.0030513 | 0
749 | Silicon Energy: SiE 3840 (208V) 208V [CEC 2012] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 29.0127 | 12 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
750 | Silicon Energy: SiE 3840 (240V) 240V [CEC 2012] | 3900 | 4091.31 | 0.95324 | 285.035 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 27.3608 | 11 | -7.978e-06 | 2.8576e-05 | 0.0025357 | -0.00024217 | 0
751 | Silicon Energy: SiE 5300 (208V) 208V [CEC 2012] | 4600 | 4829.42 | 0.9525 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 26.0715 | 13.95 | -5.5764e-06 | 2.3696e-05 | 0.0026179 | 0.00046783 | 0
752 | Silicon Energy: SiE 5300 (240V) 240V [CEC 2012] | 5300 | 5571.18 | 0.95132 | 274.9 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 28.519 | 14 | -6.0281e-06 | 1.9202e-05 | 0.00163 | -0.00037134 | 0
889 | Solectria: PVI 3000-3000-P 208V [CEC 2008] | 2700 | 2819.16 | 0.95773 | 251.127 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 28.4653 | 0.5 | -1.0058e-05 | 3.1942e-05 | 0.0013275 | -0.00060839 | 0
890 | Solectria: PVI 3000-3000-P 240V [CEC 2008] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 26.1206 | 0.5 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
891 | Solectria: PVI 4000-4000-P 208V [CEC 2008] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 29.0127 | 0.5 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
892 | Solectria: PVI 4000-4000-P 240V [CEC 2008] | 3900 | 4088.83 | 0.95382 | 249.597 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 27.6695 | 0.5 | -8.3684e-06 | 2.847e-05 | 0.0025134 | -0.00024546 | 0
893 | Solectria: PVI 5000-5000-P 208V [CEC 2008] | 4300 | 4504.51 | 0.9546 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 28.4226 | 0.5 | -6.3065e-06 | 2.3945e-05 | 0.0021846 | 0.00013188 | 0
894 | Solectria: PVI 5000-5000-P 240V [CEC 2008] | 4900 | 5135.58 | 0.95413 | 275 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 29.3589 | 0.5 | -6.2484e-06 | 2.0149e-05 | 0.0018677 | -0.0002756 | 0
895 | Solectria: PVI 5300-5300-P 208V [CEC 2008] | 4600 | 4829.42 | 0.9525 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 26.0715 | 0.5 | -5.5764e-06 | 2.3696e-05 | 0.0026179 | 0.00046783 | 0
896 | Solectria: PVI 5300-5300-P 240V [CEC 2008] | 5300 | 5571.18 | 0.95132 | 274.9 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 28.519 | 0.5 | -6.0281e-06 | 1.9202e-05 | 0.00163 | -0.00037134 | 0
913 | Solectria Renewables: PVI 3000S (208V) 208V [CEC 2012] | 2810 | 2935.23 | 0.95734 | 275.078 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 29.4601 | 0.35 | -7.6305e-06 | 4.5823e-05 | 0.0015026 | -0.00097818 | 0
914 | Solectria Renewables: PVI 3000S (208V) w- or w-o -P 208V [CEC 2012] | 2700 | 2819.06 | 0.95777 | 251.127 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 27.4534 | 10.6 | -9.7119e-06 | 3.2258e-05 | 0.0016878 | -0.00032878 | 0
915 | Solectria Renewables: PVI 3000S (240V) 240V [CEC 2012] | 3010 | 3133.64 | 0.96054 | 275.013 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 30.5255 | 0.47 | -7.8466e-06 | 4.5246e-05 | 0.0016356 | -0.00056284 | 0
916 | Solectria Renewables: PVI 3000S (240V) w- or w-o -P 240V [CEC 2012] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 26.1206 | 10.3 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
917 | Solectria Renewables: PVI 3000S-P (208V) 208V [CEC 2012] | 2810 | 2935.23 | 0.95734 | 275.078 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 29.4601 | 0.35 | -7.6305e-06 | 4.5823e-05 | 0.0015026 | -0.00097818 | 0
918 | Solectria Renewables: PVI 3000S-P (240V) 240V [CEC 2012] | 3010 | 3133.64 | 0.96054 | 275.013 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 30.5255 | 0.47 | -7.8466e-06 | 4.5246e-05 | 0.0016356 | -0.00056284 | 0
919 | Solectria Renewables: PVI 4000S (208V) 208V [CEC 2012] | 3510 | 3684.82 | 0.95256 | 275.047 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 31.6527 | 0.35 | -8.8214e-06 | 4.746e-05 | 0.0018442 | 4.4403e-05 | 0
920 | Solectria Renewables: PVI 4000S (208V) w- or w-o -P 208V [CEC 2012] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 21 | 208 | 200 | 550 | 29.0127 | 12 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
921 | Solectria Renewables: PVI 4000S (240V) 240V [CEC 2012] | 4020 | 4215.85 | 0.95354 | 275.081 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 31.6013 | 0.47 | -8.1835e-06 | 4.0989e-05 | 0.0017507 | -0.00021844 | 0
922 | Solectria Renewables: PVI 4000S (240V) w- or w-o -P 240V [CEC 2012] | 3900 | 4091.31 | 0.95324 | 285.035 | 600 | 21 | 240 | 200 | 550 | 27.3608 | 11 | -7.978e-06 | 2.8576e-05 | 0.0025357 | -0.00024217 | 0
923 | Solectria Renewables: PVI 4000S-P (208V) 208V [CEC 2012] | 3510 | 3684.82 | 0.95256 | 275.047 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 31.6527 | 0.35 | -8.8214e-06 | 4.746e-05 | 0.0018442 | 4.4403e-05 | 0
924 | Solectria Renewables: PVI 4000S-P (240V) 240V [CEC 2012] | 4020 | 4215.85 | 0.95354 | 275.081 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 31.6013 | 0.47 | -8.1835e-06 | 4.0989e-05 | 0.0017507 | -0.00021844 | 0
925 | Solectria Renewables: PVI 5000S (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4599.72 | 0.95658 | 274.609 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 32.9582 | 0.47 | -6.786e-06 | 4.017e-05 | 0.0017481 | -0.001026 | 0
926 | Solectria Renewables: PVI 5000S (208V) w- or w-o -P 208V [CEC 2012] | 4300 | 4504.51 | 0.9546 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 28.4226 | 13.95 | -6.3065e-06 | 2.3945e-05 | 0.0021846 | 0.00013188 | 0
927 | Solectria Renewables: PVI 5000S (240V) 240V [CEC 2012] | 5010 | 5240.02 | 0.9561 | 274.966 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 31.4058 | 0.47 | -5.7367e-06 | 1.8746e-05 | 0.0026912 | -0.00012719 | 0
928 | Solectria Renewables: PVI 5000S (240V) w- or w-o -P 240V [CEC 2012] | 4900 | 5135.58 | 0.95413 | 275 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 29.3589 | 14 | -6.2484e-06 | 2.0149e-05 | 0.0018677 | -0.0002756 | 0
929 | Solectria Renewables: PVI 5000S-P (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4599.72 | 0.95658 | 274.609 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 32.9582 | 0.47 | -6.786e-06 | 4.017e-05 | 0.0017481 | -0.001026 | 0
930 | Solectria Renewables: PVI 5000S-P (240V) 240V [CEC 2012] | 5010 | 5240.02 | 0.9561 | 274.966 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 31.4058 | 0.47 | -5.7367e-06 | 1.8746e-05 | 0.0026912 | -0.00012719 | 0
1038 | Xantrex Technologies, Inc.: GT2.5-NA-DS-240 240V [CEC 2005] | 2500 | 2649.53 | 0.94356 | 266.255 | 600 | 15 | 240 | 195 | 550 | 28.3341 | 1 | -9.3852e-06 | 2.5066e-05 | 0.0008577 | -0.00034759 | 0
1044 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.0-NA-DS-240 240V [CEC 2005] | 3000 | 3171.06 | 0.94606 | 267.043 | 600 | 20 | 240 | 195 | 550 | 26.2993 | 1 | -7.5295e-06 | 1.1147e-05 | 0.00062121 | -0.0002239 | 0
1046 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.3-NA-DS-208 208V [CEC 2005] | 3300 | 3526.69 | 0.93572 | 266.155 | 600 | 25 | 208 | 195 | 550 | 30.9404 | 1 | -1.0226e-05 | 2.0243e-05 | 0.0011087 | 3.9709e-05 | 0
1048 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.3-NA-DS-240 240V [CEC 2005] | 3300 | 3495.13 | 0.94417 | 266.088 | 600 | 20 | 240 | 195 | 550 | 30.6189 | 1 | -8.8186e-06 | 2.6953e-05 | 0.0013703 | 9.2444e-05 | 0
1050 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.8-NA-240-208 UL-05 (208V) 208V [CEC 2008] | 3500 | 3700.83 | 0.94573 | 265.996 | 600 | 20 | 208 | 195 | 550 | 26.2199 | 1 | -8.7859e-06 | 1.3703e-05 | 0.00092594 | -0.00027451 | 0
1051 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.8-NA-240-208 UL-05 (240V) 240V [CEC 2008] | 3800 | 4006.68 | 0.94842 | 265.637 | 600 | 20 | 240 | 195 | 550 | 25.8035 | 1 | -7.7678e-06 | 1.2568e-05 | 0.00080577 | -0.00038195 | 0
1052 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.8-NA-DS-240 240V [CEC 2008] | 3800 | 4021.53 | 0.94491 | 265.771 | 600 | 20.8 | 240 | 195 | 550 | 24.1199 | 1 | -8.4257e-06 | 9.2863e-06 | 0.00077514 | -0.00052661 | 0
1056 | Xantrex Technologies, Inc.: GT5.0 240V [CEC 2007] | 5000 | 5285.11 | 0.94605 | 299.721 | 600 | 22 | 240 | 235 | 550 | 27.2284 | 1 | -6.6838e-06 | 9.7867e-06 | 0.00090008 | -0.00023992 | 0
1057 | Xantrex Technologies, Inc.: GT5.0-NA-DS-240 240V [CEC 2009] | 5000 | 5285.11 | 0.94605 | 299.721 | 600 | 0 | 240 | 235 | 550 | 27.2284 | 1 | -6.6838e-06 | 9.7867e-06 | 0.00090008 | -0.00023992 | 0
1058 | Xantrex Technologies, Inc.: GT5.0-POS 240V [CEC 2007] | 5000 | 5285.11 | 0.94605 | 299.721 | 600 | 22 | 240 | 235 | 550 | 27.2284 | 1 | -6.6838e-06 | 9.7867e-06 | 0.00090008 | -0.00023992 | 0
1087 | Yes! Solar Inc.: ES3000 (208V) 208V [CEC 2009] | 2700 | 2819.16 | 0.95773 | 251.127 | 600 | 16 | 208 | 200 | 550 | 28.4653 | 0.5 | -1.0058e-05 | 3.1942e-05 | 0.0013275 | -0.00060839 | 0
1088 | Yes! Solar Inc.: ES3000 (240V) 240V [CEC 2009] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 16 | 240 | 200 | 550 | 26.1206 | 0.5 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
1089 | Yes! Solar Inc.: ES4000 (208V) 208V [CEC 2009] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 20 | 208 | 200 | 550 | 29.0127 | 0.5 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
1090 | Yes! Solar Inc.: ES4000 (240V) 240V [CEC 2009] | 3900 | 4088.83 | 0.95382 | 249.597 | 600 | 20 | 240 | 200 | 550 | 27.6695 | 0.5 | -8.3684e-06 | 2.847e-05 | 0.0025134 | -0.00024546 | 0
1091 | Yes! Solar Inc.: ES5000 (208V) 208V [CEC 2009] | 4300 | 4504.51 | 0.9546 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 28.4226 | 0.5 | -6.3065e-06 | 2.3945e-05 | 0.0021846 | 0.00013188 | 0
1092 | Yes! Solar Inc.: ES5000 (240V) 240V [CEC 2009] | 4900 | 5135.58 | 0.95413 | 275 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 29.3589 | 0.5 | -6.2484e-06 | 2.0149e-05 | 0.0018677 | -0.0002756 | 0
1093 | Yes! Solar Inc.: ES5300 (208V) 208V [CEC 2009] | 4600 | 4829.42 | 0.9525 | 275 | 600 | 25 | 208 | 200 | 550 | 26.0715 | 0.5 | -5.5764e-06 | 2.3696e-05 | 0.0026179 | 0.00046783 | 0
1094 | Yes! Solar Inc.: ES5300 (240V) 240V [CEC 2009] | 5300 | 5571.18 | 0.95132 | 274.9 | 600 | 25 | 240 | 200 | 550 | 28.519 | 0.5 | -6.0281e-06 | 1.9202e-05 | 0.00163 | -0.00037134 | 0
426 | Magnetek Uncommon Power: PVI-3000-I-OUTD-US (240V) 240V [CEC 2005] | 3000 | 3324.02 | 0.90252 | 358.349 | 600 | 20 | 240 | 90 | 540 | 44.9943 | 0.4 | -1.9317e-05 | -1.4887e-05 | 0.00089139 | 0.00021424 | 0
80 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 4000 (208V) 208V [CEC 2011] | 4000 | 4121.3 | 0.97057 | 350.438 | 550 | 19 | 208 | 250 | 530 | 19.3956 | 0.07 | -3.8696e-06 | -1.7041e-05 | -0.00050904 | -0.0014256 | 0
81 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 4000 (240V) 240V [CEC 2011] | 4000 | 4107.9 | 0.97373 | 383.15 | 550 | 19 | 240 | 250 | 530 | 19.5176 | 0.11 | -3.6735e-06 | -1.4389e-05 | -0.0025225 | 0.00047038 | 0
82 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 5000 (208V) 208V [CEC 2011] | 4600 | 4760.85 | 0.96621 | 351.433 | 550 | 19 | 208 | 280 | 530 | 24.2636 | 0.07 | -4.8978e-06 | -2.1551e-05 | -0.00039179 | -0.0012557 | 0
83 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 5000 (240V) 240V [CEC 2011] | 4600 | 4726.91 | 0.97315 | 377.539 | 550 | 20 | 240 | 110 | 530 | 23.5243 | 0.1 | -3.1941e-06 | -3.2537e-05 | -0.0026026 | -0.0017041 | 0
354 | HiSEL Power: HiSEL-K 4000 (208V) 208V [CEC 2012] | 4000 | 4121.3 | 0.97057 | 350.438 | 550 | 19 | 208 | 110 | 530 | 19.3956 | 0.07 | -3.8696e-06 | -1.7041e-05 | -0.00050904 | -0.0014256 | 0
355 | HiSEL Power: HiSEL-K 4000 (240V) 240V [CEC 2012] | 4000 | 4107.9 | 0.97373 | 383.15 | 550 | 19 | 240 | 110 | 530 | 19.5176 | 0.11 | -3.6735e-06 | -1.4389e-05 | -0.0025225 | 0.00047038 | 0
356 | HiSEL Power: HiSEL-K 5000 (208V) 208V [CEC 2012] | 4600 | 4760.85 | 0.96621 | 351.433 | 550 | 19 | 208 | 110 | 530 | 24.2636 | 0.07 | -4.8978e-06 | -2.1551e-05 | -0.00039179 | -0.0012557 | 0
357 | HiSEL Power: HiSEL-K 5000 (240V) 240V [CEC 2012] | 4600 | 4726.91 | 0.97315 | 377.539 | 550 | 19 | 240 | 110 | 530 | 23.5243 | 0.1 | -3.1941e-06 | -3.2537e-05 | -0.0026026 | -0.0017041 | 0
206 | Fronius USA, LLC: CL 48.0 WYE (277V) 277V [CEC 2010] | 48000 | 50372.6 | 0.9529 | 330.296 | 600 | 222 | 277 | 230 | 500 | 161.427 | 4.56 | -3.1752e-07 | -3.838e-05 | -0.00057277 | -0.0046636 | 0
209 | Fronius USA, LLC: CL 60.0 WYE (277V) 277V [CEC 2010] | 60000 | 62974.4 | 0.95277 | 330.104 | 600 | 277.5 | 277 | 230 | 500 | 180.861 | 5.08 | -2.4871e-07 | -3.9505e-05 | -0.00049459 | -0.0047855 | 0
412 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 3502 xi (208V) 208V [CEC 2009] | 3500 | 3683.98 | 0.95006 | 280 | 550 | 28 | 208 | 200 | 510 | 16.5935 | 0.26 | -6.0839e-06 | 1.0517e-05 | 0.00079993 | -0.0010672 | 0
413 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 3502 xi (240V) 240V [CEC 2009] | 3500 | 3668.8 | 0.95399 | 280 | 550 | 28 | 240 | 200 | 510 | 17.5719 | 0.36 | -5.779e-06 | 1.6891e-05 | 0.0011889 | -0.00039736 | 0
415 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 5002 xi (208V) 208V [CEC 2009] | 5000 | 5309.48 | 0.94171 | 280 | 550 | 40 | 208 | 200 | 510 | 19.6831 | 0.26 | -6.472e-06 | 1.0036e-05 | 0.0015371 | -0.00015972 | 0
416 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 5002 xi (240V) 240V [CEC 2009] | 5000 | 5279.73 | 0.94702 | 280 | 550 | 40 | 240 | 200 | 510 | 18.5876 | 0.36 | -5.8046e-06 | 9.8284e-06 | 0.001636 | -0.00010535 | 0
14 | Advanced Solar Photonics: PV240 (208V) 208V [CEC 2012] | 3690 | 3789.77 | 0.97367 | 359.271 | 600 | 19 | 208 | 105 | 500 | 18.4932 | 0.21 | -3.3026e-06 | 1.5659e-05 | 0.0021059 | -0.0015467 | 0
15 | Advanced Solar Photonics: PV240 (240V) 240V [CEC 2012] | 3980 | 4087.68 | 0.97366 | 359.188 | 600 | 19 | 240 | 105 | 500 | 19.0375 | 0.16 | -1.4904e-06 | -3.7792e-05 | -0.0005953 | -0.0041397 | 0
16 | Advanced Solar Photonics: PV240 (277V) 277V [CEC 2012] | 3980 | 4080.95 | 0.97526 | 359.145 | 600 | 19 | 277 | 105 | 500 | 25.814 | 0.11 | -2.538e-06 | -4.8766e-05 | -0.0012091 | -0.00045417 | 0
20 | Advanced Solar Photonics: PV260 (208V) 208V [CEC 2012] | 5980 | 6169.54 | 0.96928 | 362.359 | 600 | 32 | 208 | 105 | 500 | 24.0456 | 0.11 | -2.8114e-06 | 1.1624e-05 | 0.0041231 | -0.00065514 | 0
21 | Advanced Solar Photonics: PV260 (240V) 240V [CEC 2012] | 6010 | 6189.26 | 0.97104 | 362.48 | 600 | 32 | 240 | 105 | 500 | 27.4199 | 0.08 | -2.2536e-06 | -3.1144e-05 | 0.00087954 | 0.00074593 | 0
22 | Advanced Solar Photonics: PV260 (277V) 277V [CEC 2012] | 6000 | 6165.67 | 0.97313 | 361.123 | 600 | 32 | 277 | 105 | 500 | 36.7923 | 0.07 | -1.8086e-06 | -4.6676e-05 | -0.0018608 | 0.00072137 | 0
23 | Advanced Solar Photonics: PV270 (208V) 208V [CEC 2012] | 6950 | 7203.42 | 0.96482 | 362.822 | 600 | 37 | 208 | 105 | 500 | 22.9062 | 0.09 | -2.8935e-06 | 9.6159e-06 | 0.0052042 | -0.00035462 | 0
24 | Advanced Solar Photonics: PV270 (240V) 240V [CEC 2012] | 6920 | 7135.44 | 0.96981 | 362.807 | 600 | 37 | 240 | 105 | 500 | 30.8976 | 0.17 | -2.0005e-06 | -3.9918e-05 | 0.00088279 | -0.0014057 | 0
25 | Advanced Solar Photonics: PV270 (277V) 277V [CEC 2012] | 7010 | 7228.75 | 0.96974 | 362.102 | 600 | 37 | 277 | 105 | 500 | 31.7288 | 0.02 | -2.0469e-06 | -5.2026e-05 | -0.00076956 | -0.0010042 | 0
26 | AE Solar Energy: AE3.8 (208V) 208V [CEC 2012] | 3690 | 3789.77 | 0.97367 | 359.271 | 600 | 19 | 208 | 225 | 500 | 18.4932 | 0.21 | -3.3026e-06 | 1.5659e-05 | 0.0021059 | -0.0015467 | 0
27 | AE Solar Energy: AE3.8 (240V) 240V [CEC 2012] | 3710 | 3810.05 | 0.97374 | 359.188 | 600 | 19 | 240 | 225 | 500 | 19.0375 | 0.06 | -1.4904e-06 | -3.6145e-05 | -0.0005953 | -0.0041397 | 0
28 | AE Solar Energy: AE3.8 (277V) 277V [CEC 2012] | 3710 | 3803.49 | 0.97542 | 360.02 | 600 | 19 | 277 | 225 | 500 | 24.2345 | 0.14 | -2.4076e-06 | -4.5207e-05 | -0.0017872 | -0.0011589 | 0
29 | AE Solar Energy: AE5.0 (208V) 208V [CEC 2012] | 4470 | 4594.78 | 0.97284 | 359.005 | 600 | 26 | 208 | 200 | 500 | 23.9097 | 0.07 | -3.1861e-06 | 1.9421e-05 | 0.002364 | -0.0015541 | 0
30 | AE Solar Energy: AE5.0 (240V) 240V [CEC 2012] | 4830 | 4964.67 | 0.97287 | 356.237 | 600 | 26 | 240 | 200 | 500 | 25.4282 | 0.12 | -2.1933e-06 | -3.8163e-05 | 3.6515e-06 | -0.0015024 | 0
31 | AE Solar Energy: AE5.0 (277V) 277V [CEC 2012] | 4830 | 4954.02 | 0.97497 | 358.492 | 600 | 26 | 277 | 200 | 500 | 30.2913 | 0.09 | -1.5383e-06 | -5.1059e-05 | -0.0023214 | 0.00015005 | 0
32 | AE Solar Energy: AE6.0 (208V) 208V [CEC 2012] | 5980 | 6169.54 | 0.96928 | 362.359 | 600 | 32 | 208 | 200 | 500 | 24.0456 | 0.11 | -2.8114e-06 | 1.1624e-05 | 0.0041231 | -0.00065514 | 0
33 | AE Solar Energy: AE6.0 (240V) 240V [CEC 2012] | 6010 | 6189.26 | 0.97104 | 362.48 | 600 | 32 | 240 | 200 | 500 | 27.4199 | 0.08 | -2.2536e-06 | -3.1144e-05 | 0.00087954 | 0.00074593 | 0
34 | AE Solar Energy: AE6.0 (277V) 277V [CEC 2012] | 6000 | 6165.67 | 0.97313 | 361.123 | 600 | 32 | 277 | 200 | 500 | 36.7923 | 0.07 | -1.8086e-06 | -4.6676e-05 | -0.0018608 | 0.00072137 | 0
35 | AE Solar Energy: AE7.0 (208V) 208V [CEC 2012] | 6950 | 7203.42 | 0.96482 | 362.822 | 600 | 37 | 208 | 200 | 500 | 22.9062 | 0.09 | -2.8935e-06 | 9.6159e-06 | 0.0052042 | -0.00035462 | 0
36 | AE Solar Energy: AE7.0 (240V) 240V [CEC 2012] | 6920 | 7135.44 | 0.96981 | 362.807 | 600 | 37 | 240 | 200 | 500 | 30.8976 | 0.17 | -2.0005e-06 | -3.9918e-05 | 0.00088279 | -0.0014057 | 0
37 | AE Solar Energy: AE7.0 (277V) 277V [CEC 2012] | 7010 | 7228.75 | 0.96974 | 362.102 | 600 | 37 | 277 | 200 | 500 | 31.7288 | 0.02 | -2.0469e-06 | -5.2026e-05 | -0.00076956 | -0.0010042 | 0
51 | Auxin Solar: AXU-PV1500U (240V) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.68 | 0.95757 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8401 | 0.32 | -1.9782e-06 | -7.4257e-05 | -0.00044283 | -0.001081 | 0
53 | Auxin Solar: AXU-PV2000U (240V) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.76 | 0.9578 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.1548 | 0.36 | -6.0257e-06 | -6.0325e-05 | -0.00021892 | 0.0030787 | 0
55 | Auxin Solar: AXU-PV3000U (240V) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.87 | 0.95469 | 307.2 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9127 | 0.25 | -6.7994e-06 | -0.00010661 | -0.001774 | -0.0052034 | 0
56 | Auxin Solar: AXU-PV4000U (208V) 208V [CEC 2010] | 4010 | 4200.26 | 0.9547 | 307.95 | 500 | 20 | 208 | 150 | 500 | 33.1582 | 0.18 | -6.6562e-06 | -6.2739e-05 | 0.00090515 | 0.0031871 | 0
57 | Auxin Solar: AXU-PV4000U (240V) 240V [CEC 2010] | 3990 | 4155.51 | 0.96017 | 307.992 | 500 | 20 | 240 | 150 | 500 | 30.4445 | 0.25 | -4.3603e-06 | -7.7648e-05 | -0.001267 | -0.00048269 | 0
62 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR2000TLI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.78 | 0.95779 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.177 | 0.36 | -6.0386e-06 | -6.0295e-05 | -0.00021787 | 0.0030544 | 0
64 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR1500TLI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.66 | 0.95758 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8466 | 0.32 | -1.972e-06 | -7.437e-05 | -0.00044355 | -0.0011277 | 0
67 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR3000TLI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.92 | 0.95467 | 307.199 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9384 | 0.25 | -6.8232e-06 | -0.00010672 | -0.0017677 | -0.0051802 | 0
68 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR4000TLI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3980 | 4168.16 | 0.95486 | 307.95 | 500 | 20 | 208 | 150 | 500 | 33.1392 | 0.18 | -6.6537e-06 | -6.3246e-05 | 0.00091789 | 0.0032147 | 0
69 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR4000TLI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3990 | 4155.42 | 0.96019 | 307.992 | 500 | 20 | 240 | 150 | 500 | 30.4191 | 0.25 | -4.3451e-06 | -7.7551e-05 | -0.0012806 | -0.00048291 | 0
84 | Beyond Building Systems PTY LTD: SR2000TL-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.87 | 0.96265 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 120 | 500 | 31.281 | 0.25 | -4.3093e-06 | -7.6715e-05 | 0.00054899 | -0.0029143 | 0
85 | Beyond Building Systems PTY LTD: SR3000TL-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 120 | 500 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
86 | Beyond Building Systems PTY LTD: SR4200TL-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 22 | 240 | 120 | 500 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
87 | Beyond Building Systems PTY LTD: SR5000TL-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 18.3 | 240 | 120 | 500 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
93 | Chint Power Systems America: CPS SC100KT-O-CA-480 480V [CEC 2012] | 100000 | 104292 | 0.95885 | 428.897 | 600 | 350 | 480 | 330 | 500 | 603.438 | 34 | -2.2455e-07 | 3.274e-05 | 0.001793 | 0.00044973 | 1
94 | Chint Power Systems America: CPS SC100KT-O-US-480 480V [CEC 2012] | 100000 | 104292 | 0.95885 | 428.897 | 600 | 350 | 480 | 330 | 500 | 603.438 | 34 | -2.2455e-07 | 3.274e-05 | 0.001793 | 0.00044973 | 1
111 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 2.5 TR NA G4 208V [CEC 2010] | 2550 | 2668.3 | 0.95566 | 350.507 | 600 | 16.7 | 208 | 150 | 500 | 23.8439 | 0.33 | -2.3712e-06 | -2.2676e-05 | 3.7781e-05 | -0.0023069 | 0
112 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 2.5 TR NA G4 240V [CEC 2010] | 2530 | 2638.44 | 0.9589 | 350.525 | 600 | 16.7 | 240 | 150 | 500 | 24.4501 | 0.44 | -3.0513e-06 | -2.7452e-05 | 1.2546e-05 | -0.0028524 | 0
113 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 3.3 TR NA G4 208V [CEC 2010] | 3330 | 3493.84 | 0.95311 | 350.424 | 600 | 24 | 208 | 150 | 500 | 27.1623 | 0.33 | -4.837e-06 | -2.4535e-05 | 0.0001737 | -0.00017783 | 0
114 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 3.3 TR NA G4 240V [CEC 2010] | 3340 | 3489.11 | 0.95726 | 350.321 | 600 | 24 | 240 | 150 | 500 | 26.8942 | 0.44 | -4.4538e-06 | -2.4953e-05 | 8.6095e-05 | -0.00052502 | 0
115 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 4.4 NA G4 TR (208V) 208V [CEC 2012] | 4528 | 4795.87 | 0.94415 | 349.082 | 500 | 31 | 208 | 200 | 500 | 36.4933 | 0.39 | -5.3732e-06 | -3.6311e-05 | 0.00029589 | 0.00056604 | 0
116 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 4.4 NA G4 TR (240V) 240V [CEC 2012] | 4564 | 4805.75 | 0.9497 | 349.543 | 500 | 31 | 240 | 200 | 500 | 37.9902 | 0.49 | -4.7536e-06 | -3.603e-05 | 0.00078372 | 0.0008253 | 0
117 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 5.0 NA G4 TR (208V) 208V [CEC 2012] | 5084 | 5407.19 | 0.94023 | 349.453 | 500 | 37 | 208 | 200 | 500 | 38.3513 | 0.39 | -5.922e-06 | -3.6094e-05 | 0.00039907 | 0.00028054 | 0
118 | Delta Energy Systems: SOLIVIA 5.0 NA G4 TR (240V) 240V [CEC 2012] | 5140 | 5423.57 | 0.94772 | 349.672 | 500 | 37 | 240 | 200 | 500 | 37.6769 | 0.51 | -4.3526e-06 | -2.8869e-05 | 0.0003108 | 0.00056213 | 0
131 | Eaton: S-Max 250KW - SM1003 480V [CEC 2011] | 250000 | 259963 | 0.96168 | 342.355 | 600 | 820 | 480 | 320 | 500 | 1327.95 | 69.32 | -5.0683e-08 | 5.2541e-05 | 0.0011026 | 0.00065141 | 0
147 | Eltek: Theia 3.8He-t UL (208V) 208V [CEC 2012] | 3810 | 3961.75 | 0.9617 | 359.99 | 600 | 18 | 208 | 230 | 500 | 16.8045 | -0.77 | -5.2677e-06 | -3.6201e-05 | 0.0013235 | -0.0022878 | 0
148 | Eltek: Theia 3.8He-t UL (240V) 240V [CEC 2012] | 3810 | 3944.74 | 0.96584 | 370.081 | 600 | 18 | 240 | 230 | 500 | 17.6422 | -0.9 | -4.6563e-06 | -3.7237e-05 | 0.0012005 | -0.0027591 | 0
149 | Eltek: Theia 4.4He-t UL (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4592.79 | 0.95802 | 359.882 | 600 | 21 | 208 | 230 | 500 | 17.4643 | -0.8 | -5.5153e-06 | -4.2702e-05 | 0.0015828 | -0.0019202 | 0
150 | Eltek: Theia 4.4He-t UL (240V) 240V [CEC 2012] | 4400 | 4566.51 | 0.96354 | 369.903 | 600 | 21 | 240 | 230 | 500 | 17.8655 | -0.97 | -4.6369e-06 | -4.499e-05 | 0.0011882 | -0.0027876 | 0
199 | Fronius USA: IG Plus V 10.0-3-208 Delta 208V [CEC 2011] | 9995 | 10545.4 | 0.94781 | 364.882 | 600 | 46.7 | 208 | 230 | 500 | 43.168 | 0.9 | -2.2504e-06 | -4.6638e-05 | -0.00055647 | -0.0032712 | 0
200 | Fronius USA: IG Plus V 10.0-3-240 Delta 240V [CEC 2011] | 9995 | 10469.1 | 0.95471 | 364.528 | 600 | 46.7 | 240 | 230 | 500 | 34.7177 | 1.2 | -1.3666e-06 | -3.3553e-05 | -0.00080932 | -0.005361 | 0
201 | Fronius USA, LLC: CL 33.3 delta (208V) 208V [CEC 2010] | 33300 | 35518.7 | 0.93753 | 366.236 | 600 | 154 | 208 | 230 | 500 | 150.072 | 2.85 | -8.5659e-07 | -5.3557e-05 | -0.0011234 | -0.0026571 | 0
202 | Fronius USA, LLC: CL 33.3 delta (240V) 240V [CEC 2010] | 33300 | 35124.9 | 0.94805 | 390.556 | 600 | 154 | 240 | 230 | 500 | 119.046 | 3.53 | -5.6857e-07 | -4.6994e-05 | -0.0013604 | -0.0037874 | 0
203 | Fronius USA, LLC: CL 36.0 WYE (277V) 270V [CEC 2010] | 36000 | 37781.2 | 0.95285 | 329.769 | 600 | 166.5 | 270 | 230 | 500 | 124.278 | 4.03 | -4.2737e-07 | -3.8011e-05 | -0.0015953 | -0.0050682 | 0
839 | SMA America: ST48 (277) 277V [CEC 2010] | 48000 | 50415.4 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 180 | 277 | 300 | 480 | 207.829 | 0.9 | -5.5735e-07 | 4.9047e-05 | 0.0016236 | -7.5016e-05 | 0
836 | SMA America: ST42 (208) 208V [CEC 2008] | 42000 | 44196.6 | 0.9503 | 310.02 | 600 | 180 | 208 | 250 | 480 | 263.553 | 0.46 | -8.2874e-07 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
712 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): ST42 (208) 208V [CEC 2008] | 42000 | 44196.6 | 0.9503 | 310.02 | 600 | 180 | 208 | 0 | 0 | 263.553 | 0.46 | -8.2874e-07 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
581 | PV Powered: PVP50kW-208 208V [CEC 2011] | 50000 | 52618.8 | 0.95023 | 341.407 | 600 | 143 | 208 | 295 | 595 | 193.855 | 33 | -5.9612e-07 | 3.4309e-05 | 0.0018967 | -0.00076951 | 0
532 | Power-One: PVI-CENTRAL-50-US (480) 480V [CEC 2008] | 50000 | 52668.9 | 0.94933 | 371.949 | 600 | 170 | 480 | 330 | 600 | 467.615 | 41 | -5.9738e-07 | 2.2459e-05 | 0.00067823 | -1.4544e-05 | 0
640 | Satcon Technology Corporation: AE-50-60-PV-D 208V [CEC 2005] | 50000 | 52753.5 | 0.9478 | 415.47 | 600 | 160 | 208 | 295 | 600 | 653.294 | 90 | -4.3358e-07 | 4.5794e-05 | 0.0017462 | -0.00026974 | 0
214 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 11400 | 12101.8 | 0.94201 | 364.708 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 47.3259 | 0.77 | -2.5765e-06 | -6.2724e-05 | -0.00070799 | -0.0029018 | 0
216 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 11400 | 11968.5 | 0.9525 | 388.702 | 600 | 53.3 | 240 | 230 | 500 | 42.0795 | 1 | -1.5695e-06 | -5.0275e-05 | -0.0007124 | -0.0044253 | 0
218 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 11400 | 11918.9 | 0.95646 | 328.947 | 600 | 53.3 | 277 | 230 | 500 | 37.9715 | 1.36 | -1.307e-06 | -3.3952e-05 | -0.00092368 | -0.0049297 | 0
219 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-3 delta(208) 208V [CEC 2008] | 11400 | 12112.1 | 0.94121 | 364.062 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 56.3816 | 0.9 | -2.837e-06 | -7.9763e-05 | -0.0011796 | -0.0038012 | 0
220 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-3 delta(208) 208V [CEC 2010] | 11400 | 12086.3 | 0.94322 | 364.639 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 44.6077 | 0.9 | -2.5383e-06 | -6.1399e-05 | -0.00067663 | -0.0030413 | 0
221 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-3 delta(240) 240V [CEC 2008] | 11400 | 11967.1 | 0.95261 | 387.999 | 600 | 53.3 | 240 | 230 | 500 | 46.0652 | 1 | -1.5907e-06 | -6.6396e-05 | -0.0016245 | -0.0064743 | 0
223 | Fronius USA, LLC: IG Plus 12.0-3 wye277 277V [CEC 2010] | 12000 | 12526.5 | 0.95797 | 329.575 | 600 | 56.1 | 277 | 230 | 500 | 66.7374 | 0.5 | -1.7756e-06 | -4.0993e-05 | -0.0029569 | -0.0053255 | 0
226 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 3000 | 3127.25 | 0.95931 | 388.842 | 600 | 14 | 240 | 230 | 500 | 16.4547 | 0.7 | -2.3062e-06 | -2.6322e-05 | -0.0014563 | -0.011772 | 0
228 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 3000 | 3116.25 | 0.9627 | 329.004 | 600 | 14 | 277 | 230 | 500 | 19.9479 | 0.94 | -2.7963e-06 | -1.5881e-05 | -0.0022887 | -0.010161 | 0
229 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni208) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3151.86 | 0.95182 | 364.908 | 600 | 14 | 208 | 230 | 500 | 16.8633 | 0.53 | -5.0923e-06 | -3.6925e-05 | -0.00034597 | -0.0053673 | 0
231 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 3800 | 4019.92 | 0.94529 | 364.78 | 600 | 17.8 | 208 | 230 | 500 | 21.3593 | 0.53 | -7.5178e-06 | -5.7913e-05 | -0.0001636 | -0.0033805 | 0
233 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 3800 | 3978 | 0.95525 | 388.827 | 600 | 17.8 | 240 | 230 | 500 | 20.5523 | 0.7 | -4.6692e-06 | -4.337e-05 | -0.0010149 | -0.0050568 | 0
235 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 3800 | 3959.69 | 0.95967 | 329.026 | 600 | 17.8 | 277 | 230 | 500 | 22.806 | 0.94 | -4.212e-06 | -2.7463e-05 | -0.0016651 | -0.0052283 | 0
237 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 5000 | 5240.87 | 0.95404 | 364.565 | 600 | 23.4 | 208 | 230 | 500 | 16.5986 | 0.6 | -1.5089e-06 | -2.6443e-05 | -0.0012509 | -0.0093143 | 0
239 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 5000 | 5208.88 | 0.9599 | 388.538 | 600 | 23.4 | 240 | 230 | 500 | 14.9384 | 0.8 | -1.6704e-07 | -1.7693e-05 | -0.0024642 | -0.087489 | 0
241 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 5000 | 5193.4 | 0.96276 | 328.53 | 600 | 23.4 | 277 | 230 | 500 | 17.4194 | 1.1 | -2.7608e-07 | -3.4645e-06 | -0.0024849 | -0.042301 | 0
243 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 6000 | 6311.15 | 0.9507 | 364.249 | 600 | 28.1 | 208 | 230 | 500 | 21.5813 | 0.6 | -2.4963e-06 | -3.5395e-05 | -0.0010474 | -0.0046088 | 0
245 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 6000 | 6261.6 | 0.95822 | 388.458 | 600 | 28.1 | 240 | 230 | 500 | 16.7687 | 0.8 | -1.0919e-06 | -2.9746e-05 | -0.0028838 | -0.012157 | 0
247 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 6000 | 6239.25 | 0.96165 | 328.921 | 600 | 28.1 | 277 | 230 | 500 | 19.0958 | 1.1 | -1.0534e-06 | -1.791e-05 | -0.0025979 | -0.011833 | 0
249 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 7500 | 7944.04 | 0.9441 | 364.319 | 600 | 35.1 | 208 | 230 | 500 | 32.0162 | 0.6 | -3.7836e-06 | -5.8273e-05 | -0.00016539 | -0.0027277 | 0
251 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 7500 | 7862.26 | 0.95392 | 388.607 | 600 | 35.1 | 240 | 230 | 500 | 26.9411 | 0.8 | -2.378e-06 | -4.4395e-05 | -0.0010259 | -0.0041393 | 0
253 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 7500 | 7834.25 | 0.95733 | 329.081 | 600 | 35.1 | 277 | 230 | 500 | 28.6223 | 1.1 | -2.0929e-06 | -3.0922e-05 | -0.0013917 | -0.0051648 | 0
254 | Fronius USA, LLC: IG Plus V 10.0-1 uni(208) 208V [CEC 2010] | 9995 | 10559.8 | 0.94651 | 364.679 | 600 | 46.7 | 208 | 230 | 500 | 43.8157 | 0.77 | -2.2037e-06 | -5.0315e-05 | -0.00028294 | -0.0035609 | 0
255 | Fronius USA, LLC: IG Plus V 10.0-1 uni(240) 240V [CEC 2010] | 9995 | 10459.7 | 0.95557 | 388.515 | 600 | 46.7 | 240 | 230 | 500 | 36.3366 | 1 | -1.0968e-06 | -3.9206e-05 | -0.00064139 | -0.0070833 | 0
256 | Fronius USA, LLC: IG Plus V 10.0-1 uni(277) 277V [CEC 2010] | 9995 | 10423.7 | 0.95887 | 328.943 | 600 | 46.7 | 277 | 230 | 500 | 32.4613 | 1.36 | -9.5836e-07 | -2.6237e-05 | -0.0014461 | -0.0081859 | 0
313 | Geoprotek: GS-1000 (208V) 208V [CEC 2011] | 1550 | 1621.92 | 0.95566 | 292.712 | 500 | 7.5 | 208 | 100 | 500 | 21.6702 | 0.21 | -3.9045e-06 | -8.1637e-05 | -0.00043812 | 0.00025009 | 0
314 | Geoprotek: GS-1000 (240V) 240V [CEC 2011] | 1550 | 1618.66 | 0.95758 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 100 | 500 | 21.8466 | 0.32 | -1.972e-06 | -7.437e-05 | -0.00044355 | -0.0011277 | 0
315 | Geoprotek: GS-1500 (208V) 208V [CEC 2011] | 1550 | 1621.92 | 0.95566 | 292.712 | 500 | 7.5 | 208 | 150 | 500 | 21.6702 | 0.21 | -3.9045e-06 | -8.1637e-05 | -0.00043812 | 0.00025009 | 0
316 | Geoprotek: GS-1500 (240V) 240V [CEC 2011] | 1550 | 1618.66 | 0.95758 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8466 | 0.32 | -1.972e-06 | -7.437e-05 | -0.00044355 | -0.0011277 | 0
317 | Geoprotek: GS-2000 (208V) 208V [CEC 2011] | 2060 | 2149.62 | 0.95831 | 300.433 | 500 | 10 | 208 | 150 | 500 | 20.5912 | 0.29 | -7.6495e-06 | -7.9002e-05 | -0.00042299 | 0.0013479 | 0
318 | Geoprotek: GS-2000 (240V) 240V [CEC 2011] | 2060 | 2150.78 | 0.95779 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.177 | 0.36 | -6.0386e-06 | -6.0295e-05 | -0.00021787 | 0.0030544 | 0
319 | Geoprotek: GS-3000 (208V) 208V [CEC 2011] | 3000 | 3147.31 | 0.95319 | 306.829 | 500 | 15 | 208 | 150 | 500 | 20.3322 | 0.18 | -7.6679e-06 | -0.00012514 | -0.0023835 | -0.005988 | 0
320 | Geoprotek: GS-3000 (240V) 240V [CEC 2011] | 3010 | 3152.92 | 0.95467 | 307.199 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9384 | 0.25 | -6.8232e-06 | -0.00010672 | -0.0017677 | -0.0051802 | 0
459 | Motech Industries Inc.: PVMate 6500U (208V) 208V [CEC 2011] | 6430 | 6794 | 0.94642 | 274.997 | 600 | 35 | 208 | 230 | 500 | 38.6937 | 0.5 | -5.2955e-06 | 1.4931e-05 | 0.0014433 | -0.0003434 | 0
460 | Motech Industries Inc.: PVMate 6500U (240V) 240V [CEC 2011] | 6450 | 6773.16 | 0.95229 | 275.015 | 600 | 35 | 240 | 230 | 500 | 37.3253 | 0.65 | -4.5413e-06 | 1.4531e-05 | 0.0015941 | -0.00045976 | 0
461 | Motech Industries Inc.: PVMate 6500U (277V) 277V [CEC 2011] | 6450 | 6742.77 | 0.95658 | 275.009 | 600 | 35 | 277 | 230 | 500 | 37.1983 | 0.9 | -4.208e-06 | 1.6135e-05 | 0.0015301 | -0.00030039 | 0
462 | Motech Industries Inc.: PVMate 7500U (208V) 208V [CEC 2011] | 7430 | 7871.73 | 0.94388 | 266.031 | 600 | 35 | 208 | 230 | 500 | 37.2542 | 0.52 | -5.0032e-06 | 1.6337e-05 | 0.0016759 | -0.00021436 | 0
463 | Motech Industries Inc.: PVMate 7500U (240V) 240V [CEC 2011] | 7450 | 7845.58 | 0.94958 | 275.046 | 600 | 35 | 240 | 230 | 500 | 37.0769 | 0.68 | -4.4886e-06 | 1.611e-05 | 0.0017331 | -0.00022303 | 0
464 | Motech Industries Inc.: PVMate 7500U (277V) 277V [CEC 2011] | 7460 | 7823.15 | 0.95358 | 274.99 | 600 | 35 | 277 | 230 | 500 | 38.0808 | 0.9 | -4.1455e-06 | 1.3905e-05 | 0.0016099 | -0.00031919 | 0
478 | Ningbo Ginlong Technologies: GCI-5K-DB 240V [CEC 2012] | 5000 | 5315.29 | 0.94068 | 409.613 | 600 | 15 | 240 | 100 | 500 | 31.4928 | 0.44 | -6.7526e-06 | -4.8076e-05 | 5.3509e-05 | -0.00055547 | 0
479 | Ningbo Ginlong Technologies: GCI-5K-W 240V [CEC 2012] | 5000 | 5315.29 | 0.94068 | 409.613 | 600 | 15 | 240 | 100 | 500 | 31.4928 | 0.44 | -6.7526e-06 | -4.8076e-05 | 5.3509e-05 | -0.00055547 | 0
480 | Ningbo Ginlong Technologies: Solis 5000-DB 240V [CEC 2012] | 5000 | 5315.29 | 0.94068 | 409.613 | 600 | 15 | 240 | 100 | 500 | 31.4928 | 0.44 | -6.7526e-06 | -4.8076e-05 | 5.3509e-05 | -0.00055547 | 0
494 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 4000 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 3980 | 4168.16 | 0.95486 | 307.95 | 500 | 20 | 208 | 150 | 500 | 33.1582 | 0.18 | -6.6562e-06 | -6.3373e-05 | 0.00090515 | 0.0031871 | 0
495 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 4000 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 3990 | 4155.51 | 0.96017 | 307.992 | 500 | 20 | 240 | 150 | 500 | 30.4445 | 0.25 | -4.3603e-06 | -7.7648e-05 | -0.001267 | -0.00048269 | 0
502 | Powercom Co., Ltd.: SLK-1500 (240V) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.68 | 0.95757 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8401 | 0.32 | -1.9782e-06 | -7.4257e-05 | -0.00044283 | -0.001081 | 0
504 | Powercom Co., Ltd.: SLK-2000 (240Vac) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.76 | 0.9578 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.1548 | 0.36 | -6.0257e-06 | -6.0325e-05 | -0.00021892 | 0.0030787 | 0
506 | Powercom Co., Ltd.: SLK-3000 (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.87 | 0.95469 | 307.2 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9127 | 0.25 | -6.7994e-06 | -0.00010661 | -0.001774 | -0.0052034 | 0
507 | Powercom Co., Ltd.: SLK-4000 (208) 208V [CEC 2010] | 3980 | 4168.16 | 0.95486 | 307.95 | 500 | 20 | 208 | 150 | 500 | 33.1582 | 0.18 | -6.6562e-06 | -6.3373e-05 | 0.00090515 | 0.0031871 | 0
509 | Powercom Co., Ltd.: SLK-4000 (240) 240V [CEC 2010] | 3990 | 4155.51 | 0.96017 | 307.992 | 500 | 20 | 240 | 150 | 500 | 30.4445 | 0.25 | -4.3603e-06 | -7.7648e-05 | -0.001267 | -0.00048269 | 0
567 | PV Powered: PVP2900 208V [CEC 2005] | 2900 | 3062.74 | 0.94686 | 255.378 | 500 | 15 | 208 | 205 | 500 | 48.6637 | 3 | -1.3607e-05 | 9.9947e-05 | 0.0034521 | 0.00014581 | 0
592 | Renergy Inc.: RS-1500 (240V) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.68 | 0.95757 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8401 | 0.32 | -1.9782e-06 | -7.4257e-05 | -0.00044283 | -0.001081 | 0
594 | Renergy Inc.: RS-2000 (240Vac) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.76 | 0.9578 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.1548 | 0.36 | -6.0257e-06 | -6.0325e-05 | -0.00021892 | 0.0030787 | 0
596 | Renergy Inc.: RS-3000 (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.87 | 0.95469 | 307.2 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9127 | 0.25 | -6.7994e-06 | -0.00010661 | -0.001774 | -0.0052034 | 0
602 | Resonix: EVSK1750WG (240V) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.68 | 0.95757 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8401 | 0.32 | -1.9782e-06 | -7.4257e-05 | -0.00044283 | -0.001081 | 0
604 | Resonix: EVSK2340WG (240V) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.76 | 0.9578 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.1548 | 0.36 | -6.0257e-06 | -6.0325e-05 | -0.00021892 | 0.0030787 | 0
606 | Resonix: EVSK3510WG (240V) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.87 | 0.95469 | 307.2 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9127 | 0.25 | -6.7994e-06 | -0.00010661 | -0.001774 | -0.0052034 | 0
607 | Resonix: EVSK4700WG (208V) 208V [CEC 2010] | 3980 | 4168.16 | 0.95486 | 307.95 | 500 | 20 | 208 | 150 | 500 | 33.1582 | 0.18 | -6.6562e-06 | -6.3373e-05 | 0.00090515 | 0.0031871 | 0
608 | Resonix: EVSK4700WG (240V) 240V [CEC 2010] | 3990 | 4155.51 | 0.96017 | 307.992 | 500 | 20 | 240 | 150 | 500 | 30.4445 | 0.25 | -4.3603e-06 | -7.7648e-05 | -0.001267 | -0.00048269 | 0
613 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver3000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 3000 | 3106.34 | 0.96577 | 404.419 | 550 | 17.5 | 208 | 200 | 500 | 16.4587 | 0.22 | -5.6503e-06 | -5.0533e-05 | -0.00018147 | -0.0036405 | 0
614 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver3000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 3000 | 3092.36 | 0.97013 | 404.981 | 550 | 17.5 | 240 | 200 | 500 | 17.752 | 0.67 | -4.9011e-06 | -3.7588e-05 | -0.00074834 | -0.0034762 | 0
615 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver4000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 4000 | 4143.24 | 0.96543 | 405.582 | 550 | 22 | 208 | 200 | 500 | 19.1339 | 0.21 | -4.8401e-06 | -3.087e-05 | -0.00084506 | -0.002362 | 0
616 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver4000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 4000 | 4117.55 | 0.97145 | 404.489 | 550 | 22 | 240 | 200 | 500 | 19.4108 | 0.64 | -3.6269e-06 | -2.6218e-05 | 6.2368e-05 | -0.0002095 | 0
617 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver5000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 5000 | 5142.87 | 0.97222 | 400.829 | 550 | 28 | 208 | 200 | 500 | 27.7036 | 0.31 | -3.3463e-06 | -2.9689e-05 | -0.00027336 | -0.00078667 | 0
618 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver5000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 5000 | 5142.87 | 0.97222 | 400.829 | 550 | 28 | 240 | 200 | 500 | 27.7036 | 0.24 | -3.3463e-06 | -2.9689e-05 | -0.00027336 | -0.00078667 | 0
619 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver6000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 6000 | 6187.98 | 0.96962 | 400.829 | 550 | 35 | 208 | 200 | 500 | 27.7036 | 0.32 | -3.3463e-06 | -3.2627e-05 | -0.00027336 | -0.00078667 | 0
620 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver6000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 6000 | 6187.98 | 0.96962 | 400.829 | 550 | 35 | 240 | 200 | 500 | 27.7036 | 0.68 | -3.3463e-06 | -3.2627e-05 | -0.00027336 | -0.00078667 | 0
621 | Samil Power Co., Ltd.: SolarRiver6000TL-US (277V) 277V [CEC 2012] | 6000 | 6187.98 | 0.96962 | 400.829 | 550 | 35 | 277 | 200 | 500 | 27.7036 | 0.85 | -3.3463e-06 | -3.2627e-05 | -0.00027336 | -0.00078667 | 0
722 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE4KTL-O US (208V) 208V [CEC 2012] | 3690 | 3789.77 | 0.97367 | 359.271 | 600 | 19 | 208 | 105 | 500 | 18.4932 | 0.21 | -3.3026e-06 | 1.5659e-05 | 0.0021059 | -0.0015467 | 0
723 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE4KTL-O US (240V) 240V [CEC 2012] | 3980 | 4087.68 | 0.97366 | 359.188 | 600 | 19 | 240 | 105 | 500 | 19.0375 | 0.16 | -1.4904e-06 | -3.7792e-05 | -0.0005953 | -0.0041397 | 0
724 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE4KTL-O US (277V) 277V [CEC 2012] | 3980 | 4080.95 | 0.97526 | 359.145 | 600 | 19 | 277 | 105 | 500 | 25.814 | 0.11 | -2.538e-06 | -4.8766e-05 | -0.0012091 | -0.00045417 | 0
725 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE5KTL-O US (208V) 208V [CEC 2012] | 4470 | 4594.78 | 0.97284 | 359.005 | 600 | 26 | 208 | 105 | 500 | 23.9097 | 0.07 | -3.1861e-06 | 1.9421e-05 | 0.002364 | -0.0015541 | 0
726 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE5KTL-O US (240V) 240V [CEC 2012] | 4830 | 4964.67 | 0.97287 | 356.237 | 600 | 26 | 240 | 105 | 500 | 25.4282 | 0.12 | -2.1933e-06 | -3.8163e-05 | 3.6515e-06 | -0.0015024 | 0
727 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE5KTL-O US (277V) 277V [CEC 2012] | 4830 | 4954.02 | 0.97497 | 358.492 | 600 | 26 | 277 | 105 | 500 | 30.2913 | 0.09 | -1.5383e-06 | -5.1059e-05 | -0.0023214 | 0.00015005 | 0
728 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE6KTL-O US (208V) 208V [CEC 2012] | 5980 | 6169.54 | 0.96928 | 362.359 | 600 | 32 | 208 | 105 | 500 | 24.0456 | 0.11 | -2.8114e-06 | 1.1624e-05 | 0.0041231 | -0.00065514 | 0
729 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE6KTL-O US (240V) 240V [CEC 2012] | 6010 | 6189.26 | 0.97104 | 362.48 | 600 | 32 | 240 | 105 | 500 | 27.4199 | 0.08 | -2.2536e-06 | -3.1144e-05 | 0.00087954 | 0.00074593 | 0
730 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE6KTL-O US (277V) 277V [CEC 2012] | 6000 | 6165.67 | 0.97313 | 361.123 | 600 | 32 | 277 | 105 | 500 | 36.7923 | 0.07 | -1.8086e-06 | -4.6676e-05 | -0.0018608 | 0.00072137 | 0
731 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE7KTL-O US (208V) 208V [CEC 2012] | 6950 | 7203.42 | 0.96482 | 362.822 | 600 | 37 | 208 | 105 | 500 | 22.9062 | 0.09 | -2.8935e-06 | 9.6159e-06 | 0.0052042 | -0.00035462 | 0
732 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE7KTL-O US (240V) 240V [CEC 2012] | 6920 | 7135.44 | 0.96981 | 362.807 | 600 | 37 | 240 | 105 | 500 | 30.8976 | 0.17 | -2.0005e-06 | -3.9918e-05 | 0.00088279 | -0.0014057 | 0
733 | Shanghai Chint Power Systems: CPS SCE7KTL-O US (277V) 277V [CEC 2012] | 7010 | 7228.75 | 0.96974 | 362.102 | 600 | 37 | 277 | 105 | 500 | 31.7288 | 0.02 | -2.0469e-06 | -5.2026e-05 | -0.00076956 | -0.0010042 | 0
899 | Solectria: PVI 6500 (208V) 208V [CEC 2011] | 6430 | 6794 | 0.94642 | 274.997 | 600 | 35 | 208 | 230 | 500 | 38.6937 | 0.5 | -5.2955e-06 | 1.4931e-05 | 0.0014433 | -0.0003434 | 0
900 | Solectria: PVI 6500 (240V) 240V [CEC 2011] | 6450 | 6773.16 | 0.95229 | 275.015 | 600 | 35 | 240 | 230 | 500 | 37.3253 | 0.65 | -4.5413e-06 | 1.4531e-05 | 0.0015941 | -0.00045976 | 0
901 | Solectria: PVI 6500 (277V) 277V [CEC 2011] | 6450 | 6742.77 | 0.95658 | 275.009 | 600 | 35 | 277 | 230 | 500 | 37.1983 | 0.9 | -4.208e-06 | 1.6135e-05 | 0.0015301 | -0.00030039 | 0
902 | Solectria: PVI 7500 (208V) 208V [CEC 2011] | 7430 | 7871.73 | 0.94388 | 266.031 | 600 | 35 | 208 | 230 | 500 | 37.2542 | 0.52 | -5.0032e-06 | 1.6337e-05 | 0.0016759 | -0.00021436 | 0
903 | Solectria: PVI 7500 (240V) 240V [CEC 2011] | 7450 | 7845.58 | 0.94958 | 275.046 | 600 | 35 | 240 | 230 | 500 | 37.0769 | 0.68 | -4.4886e-06 | 1.611e-05 | 0.0017331 | -0.00022303 | 0
904 | Solectria: PVI 7500 (277V) 277V [CEC 2011] | 7460 | 7823.15 | 0.95358 | 274.99 | 600 | 35 | 277 | 230 | 500 | 38.0808 | 0.9 | -4.1455e-06 | 1.3905e-05 | 0.0016099 | -0.00031919 | 0
931 | Solectria Renewables, LLC: SGI-225 480V [CEC 2010] | 230146 | 235895 | 0.97563 | 360.329 | 625 | 780 | 480 | 300 | 500 | 1113.87 | 28 | -6.2017e-08 | 8.5675e-06 | 0.00214 | -0.00054108 | 0
932 | Solectria Renewables, LLC: SGI-250 480V [CEC 2010] | 258172 | 264702 | 0.97533 | 360.587 | 625 | 864 | 480 | 300 | 500 | 1037.34 | 28 | -5.2017e-08 | 1.4592e-05 | 0.0029035 | 0.00080815 | 0
933 | Solectria Renewables, LLC: SGI-266 480V [CEC 2010] | 269841 | 276801 | 0.97486 | 360.518 | 625 | 918 | 480 | 300 | 500 | 1024.7 | 28 | -5.1854e-08 | 1.6253e-05 | 0.0026499 | 0.0011103 | 0
934 | Solectria Renewables, LLC: SGI-300 480V [CEC 2010] | 304850 | 313223 | 0.97327 | 360.345 | 625 | 1036 | 480 | 300 | 500 | 1022.9 | 28 | -5.1644e-08 | 1.748e-05 | 0.0031767 | 0.0017244 | 0
935 | Solectria Renewables, LLC: SGI-500 480V [CEC 2010] | 500800 | 517350 | 0.96801 | 360.61 | 625 | 1727 | 480 | 300 | 500 | 2114.96 | 32 | -4.2175e-08 | -3.2921e-07 | 0.0018391 | -0.0015572 | 0
955 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10000-277V 277V [CEC 2010] | 10000 | 10420.9 | 0.95961 | 328.941 | 600 | 46.7 | 277 | 230 | 500 | 30.1108 | 1.13 | -9.6432e-07 | -2.6306e-05 | -0.0029894 | -0.0085336 | 0
956 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10000f-208V 208V [CEC 2010] | 10000 | 10561.2 | 0.94686 | 365.046 | 600 | 46.7 | 208 | 230 | 500 | 49.8085 | 0.64 | -2.2729e-06 | -6.2513e-05 | -0.0010947 | -0.0053431 | 0
957 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10000f-240V 240V [CEC 2010] | 10000 | 10464.6 | 0.9556 | 388.722 | 600 | 46.7 | 240 | 230 | 500 | 39.5096 | 0.85 | -1.2311e-06 | -4.2173e-05 | -0.0011491 | -0.007249 | 0
958 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10001f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 9995 | 10559.8 | 0.94651 | 364.679 | 600 | 46.8 | 208 | 230 | 500 | 43.8157 | 0.77 | -2.2037e-06 | -5.0315e-05 | -0.00028294 | -0.0035609 | 0
959 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10001f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 9995 | 10459.7 | 0.95557 | 388.515 | 600 | 46.8 | 240 | 230 | 500 | 36.3366 | 1 | -1.0968e-06 | -3.9206e-05 | -0.00064139 | -0.0070833 | 0
960 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-10001f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 9995 | 10423.7 | 0.95887 | 328.943 | 600 | 46.8 | 277 | 230 | 500 | 32.4613 | 1.36 | -9.5836e-07 | -2.6237e-05 | -0.0014461 | -0.0081859 | 0
961 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR11400f-3-208V 208V [CEC 2010] | 11400 | 12112.1 | 0.94121 | 364.061 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 56.4119 | 0.9 | -2.8381e-06 | -7.9694e-05 | -0.001174 | -0.003795 | 0
962 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR11400f-3-240V 240V [CEC 2010] | 11400 | 11967 | 0.95262 | 387.998 | 600 | 53.3 | 240 | 230 | 500 | 46.0463 | 1 | -1.5892e-06 | -6.6425e-05 | -0.0016188 | -0.006475 | 0
963 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-11401f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 11400 | 12101.8 | 0.94201 | 364.708 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 47.3259 | 0.77 | -2.5765e-06 | -6.2724e-05 | -0.00070799 | -0.0029018 | 0
964 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-11401f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 11400 | 11968.5 | 0.9525 | 388.702 | 600 | 53.3 | 240 | 230 | 500 | 42.0795 | 1 | -1.5695e-06 | -5.0275e-05 | -0.0007124 | -0.0044253 | 0
965 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-11401f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 11400 | 11919 | 0.95646 | 328.947 | 600 | 53.3 | 277 | 230 | 500 | 37.9964 | 1.36 | -1.3084e-06 | -3.3969e-05 | -0.00092599 | -0.0049276 | 0
966 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-11401f-3 Delta (208Vac) 208V [CEC 2010] | 11400 | 12086.3 | 0.94322 | 364.639 | 600 | 53.3 | 208 | 230 | 500 | 44.6077 | 0.9 | -2.5383e-06 | -6.1399e-05 | -0.00067663 | -0.0030413 | 0
967 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-11401f-3 Delta (240Vac) 240V [CEC 2010] | 11400 | 11949.1 | 0.95405 | 388.879 | 600 | 53.3 | 240 | 230 | 500 | 37.8615 | 1.2 | -1.4738e-06 | -4.8923e-05 | -0.001111 | -0.0051217 | 0
968 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-12000f (208V) 208V [CEC 2008] | 11400 | 12112.1 | 0.94121 | 364.062 | 600 | 56.1 | 208 | 230 | 500 | 56.3816 | 0.9 | -2.837e-06 | -7.9763e-05 | -0.0011796 | -0.0038012 | 0
969 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-12000f (240V) 240V [CEC 2008] | 12000 | 12622 | 0.95072 | 387.954 | 600 | 56.1 | 240 | 230 | 500 | 52.4731 | 1 | -1.7873e-06 | -7.0498e-05 | -0.001446 | -0.0055445 | 0
970 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-12000f-277V 277V [CEC 2010] | 12000 | 12561 | 0.95534 | 328.09 | 600 | 56.1 | 277 | 230 | 500 | 43.4715 | 1 | -1.5009e-06 | -4.3123e-05 | -0.0016563 | -0.0049292 | 0
971 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-12001f-3-277WYE 277V [CEC 2010] | 12000 | 12526.5 | 0.95797 | 329.575 | 600 | 53.3 | 277 | 230 | 500 | 66.7374 | 0.5 | -1.7756e-06 | -4.0993e-05 | -0.0029569 | -0.0053255 | 0
975 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3301f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3300 | 3474.24 | 0.94985 | 364.807 | 600 | 15.4 | 208 | 230 | 500 | 18.3609 | 0.53 | -6.2199e-06 | -4.3224e-05 | -0.0004111 | -0.0042373 | 0
976 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3301f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3300 | 3443.99 | 0.95819 | 388.815 | 600 | 15.4 | 240 | 230 | 500 | 17.7983 | 0.7 | -3.3496e-06 | -3.405e-05 | -0.001729 | -0.0084101 | 0
977 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3301f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 3300 | 3431.41 | 0.9617 | 329.034 | 600 | 15.4 | 277 | 230 | 500 | 21.8756 | 0.94 | -3.62e-06 | -2.0797e-05 | -0.0018853 | -0.0070665 | 0
978 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3801f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3800 | 4019.92 | 0.94529 | 364.78 | 600 | 17.8 | 208 | 230 | 500 | 21.3593 | 0.53 | -7.5178e-06 | -5.7913e-05 | -0.0001636 | -0.0033805 | 0
979 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3801f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 3800 | 3978 | 0.95525 | 388.827 | 600 | 17.8 | 240 | 230 | 500 | 20.5523 | 0.7 | -4.6692e-06 | -4.337e-05 | -0.0010149 | -0.0050568 | 0
980 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3801f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 3800 | 3959.69 | 0.95967 | 329.026 | 600 | 17.8 | 277 | 230 | 500 | 22.806 | 0.94 | -4.212e-06 | -2.7463e-05 | -0.0016651 | -0.0052283 | 0
987 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6501f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 6500 | 6856.42 | 0.94802 | 364.902 | 600 | 30.4 | 208 | 230 | 500 | 27.9776 | 0.6 | -3.1092e-06 | -4.6958e-05 | -0.000571 | -0.0039929 | 0
988 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6501f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 6500 | 6797.21 | 0.95627 | 388.709 | 600 | 30.4 | 240 | 230 | 500 | 23.6817 | 0.8 | -1.6548e-06 | -3.3698e-05 | -0.0012882 | -0.0070766 | 0
989 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6501f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 6500 | 6766.87 | 0.96056 | 328.618 | 600 | 30.4 | 277 | 230 | 500 | 21.3796 | 1.1 | -1.3938e-06 | -2.1628e-05 | -0.0023074 | -0.0084268 | 0
990 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-7501f-1 UNI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 7500 | 7944.04 | 0.9441 | 364.319 | 600 | 35.1 | 208 | 230 | 500 | 32.0162 | 0.6 | -3.7836e-06 | -5.8273e-05 | -0.00016539 | -0.0027277 | 0
991 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-7501f-1 UNI (240Vac) 240V [CEC 2010] | 7500 | 7862.26 | 0.95392 | 388.607 | 600 | 35.1 | 240 | 230 | 500 | 26.9411 | 0.8 | -2.378e-06 | -4.4395e-05 | -0.0010259 | -0.0041393 | 0
992 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-7501f-1 UNI (277Vac) 277V [CEC 2010] | 7500 | 7834.25 | 0.95733 | 329.081 | 600 | 35.1 | 277 | 230 | 500 | 28.6223 | 1.1 | -2.0929e-06 | -3.0922e-05 | -0.0013917 | -0.0051648 | 0
1028 | Topper Sun Energy Technology: TS-S1500 (240V) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.68 | 0.95757 | 293.084 | 500 | 7.5 | 240 | 150 | 500 | 21.8401 | 0.32 | -1.9782e-06 | -7.4257e-05 | -0.00044283 | -0.001081 | 0
1030 | Topper Sun Energy Technology: TS-S2000 (240V) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.76 | 0.9578 | 306.514 | 500 | 10 | 240 | 150 | 500 | 24.1548 | 0.36 | -6.0257e-06 | -6.0325e-05 | -0.00021892 | 0.0030787 | 0
1032 | Topper Sun Energy Technology: TS-S3000 (240V) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.87 | 0.95469 | 307.2 | 500 | 15 | 240 | 150 | 500 | 24.9127 | 0.25 | -6.7994e-06 | -0.00010661 | -0.001774 | -0.0052034 | 0
75 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 1500 (240V) 240V [CEC 2011] | 1500 | 1562.23 | 0.96017 | 306.334 | 500 | 8.9 | 240 | 110 | 480 | 15.739 | 0.13 | -6.2073e-06 | -8.4703e-05 | -0.00264 | -0.0039778 | 0
76 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 2000 (208V) 208V [CEC 2011] | 2000 | 2088.27 | 0.95773 | 352.375 | 500 | 10 | 208 | 250 | 480 | 13.4536 | 0.13 | -7.4411e-06 | -5.1658e-05 | -0.0015613 | -0.00060872 | 0
77 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 2000 (240V) 240V [CEC 2011] | 2000 | 2074.85 | 0.96393 | 384.881 | 500 | 10 | 240 | 110 | 480 | 11.1538 | 0.17 | -5.3753e-06 | -6.9261e-05 | -0.0045329 | -0.0006076 | 0
78 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 3000 (208V) 208V [CEC 2011] | 2800 | 2919.64 | 0.95902 | 351.776 | 500 | 13 | 208 | 250 | 480 | 20.4043 | 0.11 | -7.865e-06 | -3.7098e-05 | -0.0010259 | 0.0032585 | 0
79 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 3000 (240V) 240V [CEC 2011] | 2800 | 2892.39 | 0.96806 | 382 | 500 | 13 | 240 | 110 | 480 | 15.9184 | 0.15 | -3.7704e-06 | -7.7764e-05 | -0.0050585 | 0.0010195 | 0
287 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-4000-NA-240-208-02 (208V) 208V [CEC 0] | 3800 | 4005.62 | 0.94867 | 300.004 | 600 | 0 | 208 | 240 | 480 | 28.0911 | 0.99 | -6.9967e-06 | 1.0793e-05 | 0.0008516 | -0.00070825 | 0
288 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-4000-NA-240-208-02 (240V) 240V [CEC 0] | 4000 | 4198.05 | 0.95282 | 300.028 | 600 | 0 | 240 | 240 | 480 | 27.5896 | 1.1 | -5.8659e-06 | 1.2773e-05 | 0.00090033 | -0.00098265 | 0
327 | Growatt New Energy: GROWATT 2000HF-US (208V) 208V [CEC 2012] | 2000 | 2098.86 | 0.9529 | 363.777 | 600 | 12 | 208 | 195 | 480 | 19.082 | 0.1 | -1.4043e-05 | -2.0388e-05 | 0.00055602 | 0.00028218 | 0
328 | Growatt New Energy: GROWATT 2000HF-US (240V) 240V [CEC 2012] | 2000 | 2094.75 | 0.95477 | 364.764 | 600 | 12 | 240 | 195 | 480 | 23.7735 | 0.12 | -1.6543e-05 | -7.3914e-06 | 0.00060418 | 0.0010032 | 0
332 | Growatt New Energy: GROWATT 2500HF-US (208V) 208V [CEC 2012] | 2500 | 2623.9 | 0.95278 | 362.091 | 600 | 15 | 208 | 195 | 480 | 22.1199 | 0.1 | -9.9903e-06 | -9.7774e-06 | -5.1756e-05 | 0.00076704 | 0
333 | Growatt New Energy: GROWATT 2500HF-US (240V) 240V [CEC 2012] | 2500 | 2618.9 | 0.9546 | 365.991 | 600 | 15 | 240 | 195 | 480 | 22.864 | 0.13 | -8.9597e-06 | -2.7846e-05 | -0.000818 | -0.0016212 | 0
334 | Growatt New Energy: GROWATT 3000HF-US (208V) 208V [CEC 2012] | 3000 | 3148.88 | 0.95272 | 363.755 | 600 | 15 | 208 | 250 | 480 | 24.7672 | 0.1 | -8.1158e-06 | -1.6875e-05 | 0.0011501 | 0.0010344 | 0
335 | Growatt New Energy: GROWATT 3000HF-US (240V) 240V [CEC 2012] | 3000 | 3149.68 | 0.95248 | 357.898 | 600 | 15 | 240 | 250 | 480 | 29.5051 | 0.14 | -1.0014e-05 | -2.5215e-05 | -0.0003837 | -0.00059591 | 0
350 | HiSEL Power: HiSEL-K 2000 (208V) 208V [CEC 2012] | 2000 | 2088.27 | 0.95773 | 352.375 | 500 | 10 | 208 | 110 | 480 | 13.4536 | 0.13 | -7.4411e-06 | -5.1658e-05 | -0.0015613 | -0.00060872 | 0
351 | HiSEL Power: HiSEL-K 2000 (240V) 240V [CEC 2012] | 2000 | 2074.85 | 0.96393 | 384.881 | 500 | 10 | 240 | 110 | 480 | 11.1538 | 0.17 | -5.3753e-06 | -6.9261e-05 | -0.0045329 | -0.0006076 | 0
352 | HiSEL Power: HiSEL-K 3000 (208V) 208V [CEC 2012] | 2800 | 2919.64 | 0.95902 | 351.776 | 500 | 13 | 208 | 110 | 480 | 20.4043 | 0.11 | -7.865e-06 | -3.7098e-05 | -0.0010259 | 0.0032585 | 0
353 | HiSEL Power: HiSEL-K 3000 (240V) 240V [CEC 2012] | 2800 | 2892.39 | 0.96806 | 382 | 500 | 13 | 240 | 110 | 480 | 15.9184 | 0.15 | -3.7704e-06 | -7.7764e-05 | -0.0050585 | 0.0010195 | 0
391 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 15U 208V 208V [CEC 2010] | 15000 | 15815.8 | 0.94842 | 350.429 | 0 | 0 | 208 | 300 | 480 | 122.969 | 2 | -1.7414e-06 | 2.1755e-05 | 0.00053436 | -0.00048863 | 0
392 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 15U 480V 240V [CEC 2010] | 15000 | 15762.2 | 0.95164 | 350.469 | 0 | 0 | 240 | 300 | 480 | 140.746 | 4 | -1.4255e-06 | 2.2922e-05 | 0.00073968 | -0.00057025 | 0
393 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 25U 208V 208V [CEC 2010] | 25000 | 26222.9 | 0.95337 | 349.981 | 0 | 0 | 208 | 300 | 480 | 208.082 | 2 | -1.0782e-06 | 2.9931e-05 | 0.0010949 | 0.00097611 | 0
394 | Ingeteam S.A.: Ingecon Sun 25U 480V 240V [CEC 2010] | 25000 | 26266.4 | 0.95179 | 349.438 | 0 | 0 | 240 | 300 | 480 | 225.148 | 4 | -1.1561e-06 | 1.9815e-05 | 0.00033485 | -0.00034448 | 0
424 | Lixma Tech (Original Mfg - Sysgration Ltd.): LSI4000 240V [CEC 2011] | 4030 | 4267.48 | 0.94435 | 302.852 | 600 | 20 | 240 | 240 | 480 | 37.3728 | 0.19 | -8.7726e-06 | -2.9081e-05 | 0.0021471 | -0.0018967 | 0
425 | Magnetek Uncommon Power: PVI-3000-I-OUTD-US (208V) 208V [CEC 2005] | 2700 | 3033.45 | 0.89008 | 330.129 | 0 | 0 | 208 | 150 | 480 | 33.2239 | 0.4 | -2.1401e-05 | -6.8022e-07 | 0.0015167 | 0.00034214 | 0
427 | Magnetek Uncommon Power: PVI-3000-I-OUTD-US-F (208V) 208V [CEC 2005] | 2700 | 3036.2 | 0.88927 | 331.201 | 0 | 0 | 208 | 150 | 480 | 33.7152 | 0.4 | -2.2271e-05 | 3.2645e-06 | 0.0015619 | 0.000458 | 0
428 | Magnetek Uncommon Power: PVI-3000-I-OUTD-US-F (240V) 240V [CEC 2005] | 3000 | 3328.42 | 0.90133 | 379.588 | 0 | 0 | 240 | 170 | 480 | 36.7778 | 0.4 | -1.6933e-05 | -3.044e-05 | 0.00048813 | 8.262e-05 | 0
429 | MagneTek, S.p.A.: PVI-3600-I-OUTD-US-F (208V) 208V [CEC 2005] | 3300 | 3487.55 | 0.94622 | 327.531 | 0 | 0 | 208 | 200 | 480 | 36.2427 | 0.24 | -7.7231e-06 | 6.4507e-06 | 0.0016353 | 0.00013776 | 0
431 | MagneTek, S.p.A.: PVI-3600-US (208V) 208V [CEC 2005] | 3300 | 3502.11 | 0.94229 | 329.656 | 0 | 0 | 208 | 200 | 480 | 39.599 | 0.24 | -8.6409e-06 | 1.1169e-05 | 0.0017443 | 0.00021619 | 0
539 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-5000-208 208V [CEC 2007] | 5000 | 5212.5 | 0.95923 | 310.051 | 0 | 0 | 208 | 200 | 480 | 30.4368 | 0.18 | -4.0728e-06 | -3.8083e-06 | 0.0017883 | -0.00064328 | 0
541 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-5000-277 277V [CEC 2007] | 5000 | 5163.48 | 0.96834 | 400.55 | 0 | 0 | 277 | 200 | 480 | 38.1294 | 0.32 | -2.3742e-06 | -2.8642e-05 | 0.00023982 | -0.002047 | 0
542 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-6000-208 208V [CEC 2007] | 6000 | 6274.84 | 0.9562 | 310.109 | 0 | 0 | 208 | 200 | 480 | 29.9065 | 0.18 | -3.9257e-06 | -9.3939e-06 | 0.0017076 | -0.00074552 | 0
543 | Power-One (Original Mfr. - Magnetek): PVI-6000-240 240V [CEC 2007] | 6000 | 6244.76 | 0.96081 | 342.492 | 0 | 0 | 240 | 200 | 480 | 31.4424 | 0.24 | -3.2651e-06 | -1.8325e-05 | 0.00069426 | -0.0011254 | 0
550 | PV Powered: PVP100KW (208) 208V [CEC 2008] | 100000 | 105308 | 0.9496 | 342.092 | 0 | 0 | 208 | 295 | 480 | 416.372 | 42 | -2.7722e-07 | 3.3462e-05 | 0.0025297 | -0.0005492 | 1
551 | PV Powered: PVP100KW (480) 480V [CEC 2008] | 100000 | 104837 | 0.95386 | 342.363 | 0 | 0 | 480 | 295 | 480 | 463.387 | 36 | -3.1844e-07 | 4.8203e-05 | 0.0020635 | -0.00015048 | 1
569 | PV Powered: PVP30KW (208) 208V [CEC 2007] | 30000 | 31961.4 | 0.93863 | 368.957 | 0 | 0 | 208 | 330 | 480 | 277.029 | 17 | -9.8045e-07 | 4.8078e-05 | 0.001613 | 0.0001426 | 0
570 | PV Powered: PVP30KW (480) 480V [CEC 2007] | 30000 | 31922 | 0.93979 | 368.448 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 267.582 | 16 | -1.0545e-06 | 5.3027e-05 | 0.0018751 | 5.5248e-05 | 0
571 | PV Powered: PVP30KW LV (208) 208V [CEC 2008] | 30000 | 32146 | 0.93324 | 342.264 | 0 | 0 | 208 | 295 | 480 | 323.212 | 22 | -9.928e-07 | 9.2319e-05 | 0.0033078 | -0.00036302 | 0
572 | PV Powered: PVP30KW LV (480) 480V [CEC 2008] | 30000 | 32026.7 | 0.93672 | 342.091 | 0 | 0 | 480 | 295 | 480 | 332.993 | 22 | -1.1442e-06 | 9.0058e-05 | 0.0029083 | -0.00077398 | 0
584 | PV Powered: PVP75KW-208 208V [CEC 2008] | 75000 | 78692.2 | 0.95308 | 341.728 | 0 | 0 | 208 | 295 | 480 | 511.936 | 50 | -3.0203e-07 | 5.0601e-05 | 0.0026411 | 8.5669e-05 | 0
585 | PV Powered: PVP75KW-480 480V [CEC 2008] | 75000 | 78323.9 | 0.95756 | 341.415 | 0 | 0 | 480 | 295 | 480 | 549.264 | 50 | -2.8174e-07 | 5.6083e-05 | 0.0019962 | -0.0020282 | 0
600 | Renovo Power Systems: RN5000US 240V [CEC 2012] | 5000 | 5304.64 | 0.94257 | 335.174 | 500 | 13 | 240 | 200 | 480 | 44.5559 | -1.3 | -5.5823e-06 | -6.9959e-05 | -0.001367 | -0.0022441 | 0
694 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB4000US (208V) 208V [CEC 0] | 3500 | 3700.17 | 0.9459 | 310.663 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.3675 | 0.14 | -1.0221e-05 | 4.1901e-05 | 0.0017356 | -0.0001588 | 0
695 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB4000US (240V) 240V [CEC 0] | 4000 | 4186 | 0.95557 | 310.67 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 19.7391 | 0.17 | -6.5793e-06 | 4.7293e-05 | 0.0020219 | 0.00028532 | 0
696 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB5000US (208V) 208V [CEC 0] | 5000 | 5212.84 | 0.95917 | 309.913 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 49.1571 | 0.46 | -5.1022e-06 | 6.5549e-05 | 0.0026584 | 0.0008545 | 0
697 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB5000US (240V) 240V [CEC 0] | 5000 | 5204.6 | 0.96069 | 309.883 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 51.4071 | 0.72 | -5.0281e-06 | 6.2665e-05 | 0.0023289 | 0.00045049 | 0
698 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB5000US (277V) 277V [CEC 0] | 5000 | 5201.19 | 0.96132 | 309.903 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 44.9138 | 1.41 | -4.0792e-06 | 6.5794e-05 | 0.0035937 | 0.0022451 | 0
699 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000U (208V) 208V [CEC 2006] | 5200 | 5535.25 | 0.93943 | 311.5 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 36.9434 | 0.2 | -6.9196e-06 | 5.5009e-05 | 0.0040947 | 0.00020185 | 0
700 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000U (240V) 240V [CEC 2006] | 6000 | 6392.01 | 0.93867 | 311.5 | 0 | 0 | 240 | 260 | 480 | 34.0589 | 0.2 | -5.858e-06 | 4.7378e-05 | 0.0030283 | 0.00033329 | 0
701 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000U (277V) 277V [CEC 2006] | 6000 | 6369.03 | 0.94206 | 312.5 | 0 | 0 | 277 | 260 | 480 | 36.6974 | 0.23 | -5.3488e-06 | 5.2893e-05 | 0.0027476 | 0.00041669 | 0
702 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000US (208V) 208V [CEC 2006] | 6000 | 6286.53 | 0.95442 | 309.933 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 48.4824 | 0.46 | -5.1732e-06 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
703 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000US (240V) 240V [CEC 2006] | 6000 | 6271.26 | 0.95675 | 309.917 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 49.1356 | 0.72 | -4.8148e-06 | 5.8393e-05 | 0.0018648 | -0.00042312 | 0
704 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB6000US (277V) 277V [CEC 2006] | 6000 | 6253.98 | 0.95939 | 309.947 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 49.1283 | 1.41 | -4.2724e-06 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
705 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB7000US (208V) 208V [CEC 2007] | 7000 | 7366.09 | 0.9503 | 310.02 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 43.9255 | 0.46 | -4.9725e-06 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
706 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB7000US (240V) 240V [CEC 2007] | 7000 | 7339.28 | 0.95377 | 309.953 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 48.2788 | 0.72 | -4.6588e-06 | 5.636e-05 | 0.0022386 | 0.00021574 | 0
707 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB7000US (277V) 277V [CEC 2007] | 7000 | 7335.43 | 0.95427 | 309.357 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 47.9026 | 1.41 | -4.6186e-06 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
710 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB8000US (240V) 240V [CEC 2010] | 7600 | 7915.2 | 0.96018 | 345.284 | 600 | 30 | 240 | 300 | 480 | 29.2019 | 0.17 | -2.2772e-06 | 8.507e-06 | 9.3724e-05 | -0.0046993 | 0
711 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB8000US (277V) 277V [CEC 2010] | 8000 | 8402.57 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 30 | 277 | 300 | 480 | 34.6386 | 0.15 | -3.3441e-06 | 4.9043e-05 | 0.0016235 | -7.5223e-05 | 0
715 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR2100U 240V [CEC 2006] | 2100 | 2261.57 | 0.92856 | 302.021 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 19.8498 | 0.32 | -1.7345e-05 | 6.8245e-05 | 0.0031296 | -0.00037351 | 0
716 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR2500U (208V) 208V [CEC 2005] | 2100 | 2293.7 | 0.91555 | 298.367 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.5459 | 0.236 | -2.2178e-05 | 6.323e-05 | 0.0027071 | -0.00064772 | 0
717 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR2500U (240V) 240V [CEC 2006] | 2500 | 2694.34 | 0.92787 | 302.233 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 20.762 | 0.32 | -1.545e-05 | 6.49e-05 | 0.0028218 | -0.00030317 | 0
718 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR2500U-SBD (208V) 208V [CEC 2005] | 2100 | 2293.7 | 0.91555 | 298.367 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.5459 | 0.236 | -2.2178e-05 | 6.323e-05 | 0.0027071 | -0.00064772 | 0
719 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR2500U-SBD (240V) 240V [CEC 2006] | 2500 | 2694.35 | 0.92787 | 302.233 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 20.7581 | 0.32 | -1.5449e-05 | 6.502e-05 | 0.0028158 | -0.00030543 | 0
739 | Siemens: SINVERT PVS1051 UL 480V [CEC 2010] | 1050000 | 1090960 | 0.96246 | 403.535 | 600 | 3309 | 480 | 330 | 480 | 10964.1 | 75 | -2.2226e-08 | 7.3595e-07 | 0.0048238 | 0.0099404 | 0
740 | Siemens: SINVERT PVS1401 UL 480V [CEC 2010] | 1400000 | 1454620 | 0.96245 | 403.535 | 600 | 4412 | 480 | 330 | 480 | 14618.8 | 100 | -1.667e-08 | 7.3595e-07 | 0.0048238 | 0.0099404 | 0
741 | Siemens: SINVERT PVS351 UL 480V [CEC 2010] | 350000 | 363654 | 0.96245 | 403.535 | 600 | 1103 | 480 | 330 | 480 | 3654.7 | 25 | -6.6679e-08 | 7.3595e-07 | 0.0048238 | 0.0099404 | 0
742 | Siemens: SINVERT PVS701 UL 480V [CEC 2010] | 700000 | 727308 | 0.96245 | 403.535 | 600 | 2206 | 480 | 330 | 480 | 7309.41 | 50 | -3.3339e-08 | 7.3595e-07 | 0.0048238 | 0.0099404 | 0
753 | SMA America: SB10000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 10000 | 10298.5 | 0.97102 | 380.465 | 600 | 30.2 | 240 | 345 | 480 | 19.0183 | 0.14 | -2.6516e-06 | -1.2335e-05 | 0.0036389 | -0.0012754 | 0
754 | SMA America: SB10000TL-US-12 208V [CEC 2012] | 10068 | 10463.7 | 0.96218 | 354.582 | 600 | 35 | 208 | 300 | 480 | 20.5778 | 0.5 | -3.0365e-06 | -9.8626e-06 | 0.003237 | -0.00090701 | 0
755 | SMA America: SB10000TL-US-12 (208V) 208V [CEC 2012] | 10100 | 10482.6 | 0.9635 | 345.765 | 600 | 35 | 208 | 300 | 480 | 20.9159 | 0.34 | -3.4496e-06 | -1.2731e-05 | 0.00036969 | -0.0016422 | 0
756 | SMA America: SB10000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 10000 | 10298.5 | 0.97102 | 380.465 | 600 | 30.2 | 240 | 345 | 480 | 19.0164 | 0.14 | -2.6516e-06 | -1.2336e-05 | 0.0036452 | -0.0012745 | 0
757 | SMA America: SB11000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 11100 | 11466.4 | 0.96805 | 380.44 | 600 | 33.3 | 240 | 345 | 480 | 20.4483 | 0.14 | -2.6863e-06 | -1.4411e-05 | 0.0035641 | -0.0010004 | 0
758 | SMA America: SB11000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 11100 | 11466.4 | 0.96805 | 380.45 | 600 | 33.3 | 240 | 345 | 480 | 20.4467 | 0.14 | -2.6861e-06 | -1.4404e-05 | 0.0035642 | -0.0010002 | 0
765 | SMA America: SB4000US 208V [CEC 2007] | 3500 | 3700.17 | 0.9459 | 310.663 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.3675 | 0.14 | -1.0221e-05 | 4.1901e-05 | 0.0017356 | -0.0001588 | 0
766 | SMA America: SB4000US 240V [CEC 2007] | 4000 | 4186 | 0.95557 | 310.67 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 19.7391 | 0.17 | -6.5793e-06 | 4.7293e-05 | 0.0020219 | 0.00028532 | 0
767 | SMA America: SB5000US 208V [CEC 2007] | 5000 | 5212.84 | 0.95917 | 309.913 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 49.1571 | 0.46 | -5.1022e-06 | 6.5549e-05 | 0.0026584 | 0.0008545 | 0
768 | SMA America: SB5000US 240V [CEC 2007] | 5000 | 5204.6 | 0.96069 | 309.883 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 51.4071 | 0.72 | -5.0281e-06 | 6.2665e-05 | 0.0023289 | 0.00045049 | 0
769 | SMA America: SB5000US 277V [CEC 2007] | 5000 | 5201.19 | 0.96132 | 309.903 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 44.9138 | 1.41 | -4.0792e-06 | 6.5794e-05 | 0.0035937 | 0.0022451 | 0
773 | SMA America: SB5000US-11 208V [CEC 2007] | 5000 | 5212.84 | 0.95917 | 309.913 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 49.1571 | 0.46 | -5.1022e-06 | 6.5549e-05 | 0.0026584 | 0.0008545 | 0
774 | SMA America: SB5000US-11 240V [CEC 2007] | 5000 | 5204.6 | 0.96069 | 309.883 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 51.4071 | 0.72 | -5.0281e-06 | 6.2665e-05 | 0.0023289 | 0.00045049 | 0
775 | SMA America: SB5000US-11 277V [CEC 2007] | 5000 | 5201.19 | 0.96132 | 309.903 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 44.9138 | 1.41 | -4.0792e-06 | 6.5794e-05 | 0.0035937 | 0.0022451 | 0
776 | SMA America: SB6000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 6000 | 6140.52 | 0.97712 | 345.921 | 600 | 20.9 | 208 | 300 | 480 | 16.9386 | 0.34 | -3.1214e-06 | 1.1865e-05 | 0.00087276 | -0.0018193 | 0
777 | SMA America: SB6000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 6000 | 6116.1 | 0.98102 | 380.65 | 600 | 18.1 | 240 | 345 | 480 | 18.5138 | 0.14 | -2.5897e-06 | 7.115e-06 | 0.0029145 | -0.0015767 | 0
778 | SMA America: SB6000TL-US-12 (208V) 208V [CEC 2012] | 6000 | 6140.52 | 0.97712 | 345.918 | 600 | 20.9 | 208 | 300 | 480 | 16.9393 | 0.34 | -3.1214e-06 | 1.1866e-05 | 0.00086973 | -0.0018204 | 0
779 | SMA America: SB6000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 6000 | 6116.1 | 0.98102 | 380.65 | 600 | 18.1 | 240 | 345 | 480 | 18.5149 | 0.14 | -2.5898e-06 | 7.1121e-06 | 0.0029138 | -0.0015774 | 0
780 | SMA America: SB6000U 208V [CEC 2005] | 5200 | 5535.25 | 0.93943 | 311.5 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 36.9434 | 0.2 | -6.9196e-06 | 5.5009e-05 | 0.0040947 | 0.00020185 | 0
781 | SMA America: SB6000U 240V [CEC 2005] | 6000 | 6392.01 | 0.93867 | 311.5 | 0 | 0 | 240 | 260 | 480 | 34.0589 | 0.2 | -5.858e-06 | 4.7378e-05 | 0.0030283 | 0.00033329 | 0
782 | SMA America: SB6000U 277V [CEC 2005] | 6000 | 6369.03 | 0.94206 | 312.5 | 0 | 0 | 277 | 260 | 480 | 36.6974 | 0.23 | -5.3488e-06 | 5.2893e-05 | 0.0027476 | 0.00041669 | 0
783 | SMA America: SB6000US 208V [CEC 2007] | 6000 | 6286.53 | 0.95442 | 309.933 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 48.4824 | 0.46 | -5.1732e-06 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
784 | SMA America: SB6000US 240V [CEC 2007] | 6000 | 6271.26 | 0.95675 | 309.917 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 49.1356 | 0.72 | -4.8148e-06 | 5.8393e-05 | 0.0018648 | -0.00042312 | 0
785 | SMA America: SB6000US 277V [CEC 2007] | 6000 | 6253.98 | 0.95939 | 309.947 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 49.1283 | 1.41 | -4.2724e-06 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
789 | SMA America: SB6000US-11 208V [CEC 2007] | 6000 | 6286.53 | 0.95442 | 309.933 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 48.4824 | 0.46 | -5.1732e-06 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
790 | SMA America: SB6000US-11 240V [CEC 2007] | 6000 | 6271.26 | 0.95675 | 309.917 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 49.1356 | 0.72 | -4.8148e-06 | 5.8393e-05 | 0.0018648 | -0.00042312 | 0
791 | SMA America: SB6000US-11 277V [CEC 2007] | 6000 | 6253.98 | 0.95939 | 309.947 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 49.1283 | 1.41 | -4.2724e-06 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
792 | SMA America: SB7000TL-US (208V) 208V [CEC 2012] | 7000 | 7184.8 | 0.97428 | 345.837 | 600 | 24.4 | 208 | 300 | 480 | 16.8343 | 0.34 | -3.1001e-06 | 6.995e-06 | 0.0011707 | -0.001607 | 0
793 | SMA America: SB7000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 7000 | 7155.06 | 0.97833 | 380.611 | 600 | 21.1 | 240 | 345 | 480 | 19.1566 | 0.14 | -2.6332e-06 | 7.398e-08 | 0.003119 | -0.0013555 | 0
794 | SMA America: SB7000TL-US-12 (208V) 208V [CEC 2012] | 7000 | 7184.81 | 0.97428 | 345.843 | 600 | 24.4 | 208 | 300 | 480 | 16.835 | 0.34 | -3.1002e-06 | 6.9936e-06 | 0.0011704 | -0.0016069 | 0
795 | SMA America: SB7000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 7000 | 7155.06 | 0.97833 | 380.617 | 600 | 21.1 | 240 | 345 | 480 | 19.1504 | 0.14 | -2.6328e-06 | 7.4032e-08 | 0.0031198 | -0.0013558 | 0
796 | SMA America: SB7000US 208V [CEC 2007] | 7000 | 7366.09 | 0.9503 | 310.02 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 43.9255 | 0.46 | -4.9725e-06 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
797 | SMA America: SB7000US 240V [CEC 2007] | 7000 | 7339.28 | 0.95377 | 309.953 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 48.2788 | 0.72 | -4.6588e-06 | 5.636e-05 | 0.0022386 | 0.00021574 | 0
798 | SMA America: SB7000US 277V [CEC 2007] | 7000 | 7335.43 | 0.95427 | 309.357 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 47.9026 | 1.41 | -4.6186e-06 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
802 | SMA America: SB7000US-11 208V [CEC 2007] | 7000 | 7366.09 | 0.9503 | 310.02 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 43.9255 | 0.46 | -4.9725e-06 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
803 | SMA America: SB7000US-11 240V [CEC 2007] | 7000 | 7339.28 | 0.95377 | 309.953 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 48.2788 | 0.72 | -4.6588e-06 | 5.636e-05 | 0.0022386 | 0.00021574 | 0
804 | SMA America: SB7000US-11 277V [CEC 2007] | 7000 | 7335.43 | 0.95427 | 309.357 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 47.9026 | 1.41 | -4.6186e-06 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
806 | SMA America: SB8000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 8000 | 8196.65 | 0.97601 | 380.572 | 600 | 24.1 | 240 | 345 | 480 | 21.6536 | 0.14 | -2.8249e-06 | -1.8579e-06 | 0.0025264 | -0.0012449 | 0
807 | SMA America: SB8000TL-US-12 208V [CEC 2012] | 8108.58 | 8388.36 | 0.96665 | 348.175 | 600 | 28 | 208 | 300 | 480 | 7.1616 | 0.49 | -3.2763e-06 | -3.8396e-05 | -0.0061618 | -0.0042986 | 0
808 | SMA America: SB8000TL-US-12 (208V) 208V [CEC 2012] | 8000 | 8239.63 | 0.97092 | 345.767 | 600 | 27.9 | 208 | 300 | 480 | 18.1597 | 0.34 | -3.2499e-06 | 7.5524e-07 | 0.0012885 | -0.001451 | 0
809 | SMA America: SB8000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 8000 | 8196.65 | 0.97601 | 380.567 | 600 | 24.1 | 240 | 345 | 480 | 21.6537 | 0.14 | -2.825e-06 | -1.8604e-06 | 0.0025226 | -0.0012464 | 0
810 | SMA America: SB8000US 240V [CEC 2010] | 7600 | 7915.2 | 0.96018 | 345.284 | 600 | 30 | 240 | 300 | 480 | 29.2019 | 0.17 | -2.2772e-06 | 8.507e-06 | 9.3724e-05 | -0.0046993 | 0
811 | SMA America: SB8000US 277V [CEC 2010] | 8000 | 8402.57 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 30 | 277 | 300 | 480 | 34.6386 | 0.15 | -3.3441e-06 | 4.9043e-05 | 0.0016235 | -7.5223e-05 | 0
812 | SMA America: SB8000US (240V) w- -11 or -12 240V [CEC 2012] | 7600 | 7915.2 | 0.96018 | 345.284 | 600 | 30 | 240 | 300 | 480 | 29.2019 | 0.17 | -2.2772e-06 | 8.507e-06 | 9.3724e-05 | -0.0046993 | 0
813 | SMA America: SB8000US (277V) w- -11 or -12 277V [CEC 2012] | 8000 | 8402.57 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 30 | 277 | 300 | 480 | 34.6386 | 0.15 | -3.3441e-06 | 4.9043e-05 | 0.0016235 | -7.5223e-05 | 0
814 | SMA America: SB8000US-11 240V [CEC 2010] | 7600 | 7915.2 | 0.96018 | 345.284 | 600 | 30 | 240 | 300 | 480 | 29.2019 | 0.17 | -2.2772e-06 | 8.507e-06 | 9.3724e-05 | -0.0046993 | 0
815 | SMA America: SB8000US-11 277V [CEC 2010] | 8000 | 8402.57 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 30 | 277 | 300 | 480 | 34.6386 | 0.15 | -3.3441e-06 | 4.9043e-05 | 0.0016235 | -7.5223e-05 | 0
816 | SMA America: SB9000TL-US (240V) 240V [CEC 2012] | 9000 | 9242.68 | 0.97374 | 380.357 | 600 | 27.1 | 240 | 345 | 480 | 18.5395 | 0.14 | -2.5925e-06 | -7.7448e-06 | 0.0037008 | -0.0012167 | 0
817 | SMA America: SB9000TL-US-12 208V [CEC 2012] | 9109.72 | 9382.66 | 0.97091 | 347.823 | 600 | 31 | 208 | 300 | 480 | 10.9202 | 0.52 | -2.538e-06 | -8.4793e-06 | 0.0048201 | -0.0014127 | 0
818 | SMA America: SB9000TL-US-12 (208V) 208V [CEC 2012] | 9000 | 9303.51 | 0.96738 | 345.567 | 600 | 31.4 | 208 | 300 | 480 | 18.3975 | 0.34 | -3.3188e-06 | -5.1011e-06 | 0.0014283 | -0.0013614 | 0
819 | SMA America: SB9000TL-US-12 (240V) 240V [CEC 2012] | 9000 | 9242.68 | 0.97374 | 380.358 | 600 | 27.1 | 240 | 345 | 480 | 18.5382 | 0.14 | -2.5923e-06 | -7.7418e-06 | 0.0037057 | -0.0012158 | 0
823 | SMA America: SC125U 208V [CEC 2005] | 125000 | 134338 | 0.93049 | 339.667 | 0 | 0 | 208 | 275 | 480 | 795.697 | 26.46 | -2.591e-07 | 3.2882e-05 | 0.0050313 | 0.0013892 | 0
824 | SMA America: SC125U 480V [CEC 2005] | 125000 | 133530 | 0.93612 | 340.9 | 0 | 0 | 480 | 275 | 480 | 787.717 | 23.92 | -2.0184e-07 | 4.6568e-05 | 0.0033292 | 0.0018061 | 0
833 | SMA America: ST36 (208) 208V [CEC 2008] | 36000 | 37719.2 | 0.95442 | 309.933 | 600 | 150 | 208 | 250 | 480 | 290.895 | 2.76 | -8.6221e-07 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
834 | SMA America: ST36 (240) 240V [CEC 2010] | 36000 | 37453.9 | 0.96118 | 309.917 | 600 | 150 | 240 | 250 | 480 | 194.963 | 0.6 | -3.5555e-08 | 8.6927e-05 | 0.00056475 | -0.0036964 | 0
835 | SMA America: ST36 (277) 277V [CEC 2008] | 36000 | 37523.9 | 0.95939 | 309.947 | 600 | 150 | 277 | 250 | 480 | 294.77 | 8.46 | -7.1206e-07 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
205 | Fronius USA, LLC: CL 44.4 delta (240V) 240V [CEC 2010] | 44400 | 46879.1 | 0.94712 | 388.815 | 600 | 205.4 | 240 | 230 | 500 | 184.06 | 3.92 | -4.065e-07 | -5.0803e-05 | -0.001149 | -0.0053899 | 0
208 | Fronius USA, LLC: CL 55.5 delta (240V) 240V [CEC 2010] | 55500 | 58626.3 | 0.94667 | 390.029 | 600 | 256.7 | 240 | 230 | 500 | 207.121 | 4.32 | -2.783e-07 | -5.047e-05 | -0.00040528 | -0.0060652 | 0
639 | Satcon Technology Corporation: AE-50-60-PV-A 480V [CEC 2005] | 50250 | 53169.8 | 0.94509 | 423.258 | 600 | 160 | 480 | 295 | 600 | 1100.85 | 100.8 | -3.001e-07 | 3.615e-05 | 0.00076949 | -0.0012119 | 0
531 | Power-One: PVI-CENTRAL-50-US (208) 208V [CEC 2008] | 50000 | 52921.8 | 0.94479 | 372.087 | 600 | 170 | 208 | 330 | 600 | 451.852 | 33 | -7.0361e-07 | 2.2221e-05 | 0.00054464 | -0.00034869 | 0
841 | SMA America: SWR2100U 208V [CEC 2006] | 2100 | 2261.57 | 0.92856 | 302.021 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 19.8498 | 0.32 | -1.7345e-05 | 6.8245e-05 | 0.0031296 | -0.00037351 | 0
842 | SMA America: SWR2500U 208V [CEC 2005] | 2100 | 2293.7 | 0.91555 | 298.367 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.5459 | 0.3 | -2.2178e-05 | 6.323e-05 | 0.0027071 | -0.00064772 | 0
843 | SMA America: SWR2500U 240V [CEC 2005] | 2500 | 2694.34 | 0.92787 | 302.233 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 20.762 | 0.3 | -1.545e-05 | 6.49e-05 | 0.0028218 | -0.00030317 | 0
844 | SMA Solar Technology AG: SB 2000HFUS-30_208V 208V [CEC 2011] | 2030 | 2102.77 | 0.96539 | 399.39 | 600 | 12.2 | 208 | 175 | 480 | 9.273 | 0 | -1.3012e-05 | -7.0319e-05 | -0.0027858 | -0.0015492 | 0
845 | SMA Solar Technology AG: SB 2500HFUS-30 -240V 240V [CEC 2011] | 2530 | 2623.63 | 0.96431 | 415.281 | 600 | 12.4 | 240 | 175 | 480 | 18.7563 | 1.12 | -1.0089e-05 | -5.2844e-05 | -9.5381e-05 | -0.0012436 | 0
846 | SMA Solar Technology AG: SB10000TL-US 208V [CEC 2010] | 10068 | 10463.7 | 0.96218 | 354.582 | 600 | 35 | 208 | 300 | 480 | 20.5778 | 0.5 | -3.0365e-06 | -9.8626e-06 | 0.003237 | -0.00090701 | 0
847 | SMA Solar Technology AG: SB2000HFUS-30-240V 240V [CEC 2011] | 2050 | 2111.65 | 0.9708 | 400.224 | 600 | 12.2 | 240 | 175 | 480 | 11.2037 | 0 | -1.0628e-05 | -6.0921e-05 | -0.0020128 | -0.0015864 | 0
848 | SMA Solar Technology AG: SB2500HFUS-30-208V 208V [CEC 2011] | 2530 | 2631.64 | 0.96138 | 415.003 | 600 | 12.4 | 208 | 175 | 480 | 13.4903 | 1.1 | -1.1586e-05 | -6.008e-05 | -0.0007205 | -0.001251 | 0
849 | SMA Solar Technology AG: SB3000HFUS-30 - 240V 240V [CEC 2011] | 3070 | 3202.18 | 0.95872 | 415.346 | 600 | 14.8 | 240 | 220 | 480 | 17.4538 | 1.1 | -1.0848e-05 | -7.1352e-05 | -0.0017201 | -0.0021729 | 0
850 | SMA Solar Technology AG: SB3000HFUS-30- 208V 208V [CEC 2011] | 3010 | 3156.74 | 0.95352 | 414.975 | 600 | 14.8 | 208 | 220 | 480 | 14.6472 | 0.9 | -1.3069e-05 | -7.7462e-05 | -0.0024888 | -0.0019593 | 0
851 | SMA Solar Technology AG: SB8000TL-US 208V [CEC 2010] | 8108.58 | 8388.36 | 0.96665 | 348.175 | 600 | 28 | 208 | 300 | 480 | 7.1616 | 0.49 | -3.2763e-06 | -3.8396e-05 | -0.0061618 | -0.0042986 | 0
852 | SMA Solar Technology AG: SB9000TL-US 208V [CEC 2010] | 9109.72 | 9382.66 | 0.97091 | 347.823 | 600 | 31 | 208 | 300 | 480 | 10.9202 | 0.52 | -2.538e-06 | -8.4793e-06 | 0.0048201 | -0.0014127 | 0
853 | SMA Technology AG: SB3800-US 240V [CEC 2010] | 4050 | 4261.88 | 0.95028 | 310.728 | 600 | 18 | 240 | 250 | 480 | 29.2138 | 0.08 | -7.6668e-06 | -1.0006e-05 | -0.00059406 | -5.1821e-05 | 0
880 | Solargate: SG-4000 240V [CEC 2011] | 4030 | 4267.48 | 0.94435 | 302.852 | 600 | 20 | 240 | 240 | 480 | 37.3728 | 0.19 | -8.7726e-06 | -2.9081e-05 | 0.0021471 | -0.0018967 | 0
641 | Satcon Technology Corporation: AE-50-60-PV-F 240V [CEC 2005] | 50000 | 53205.4 | 0.93975 | 431.509 | 600 | 160 | 240 | 295 | 600 | 995.959 | 68 | -4.7692e-07 | 5.5269e-05 | 0.0018991 | -7.7779e-05 | 0
204 | Fronius USA, LLC: CL 44.4 delta (208V) 208V [CEC 2010] | 44400 | 47450.1 | 0.93572 | 364.836 | 600 | 205.4 | 208 | 230 | 500 | 216.832 | 3.14 | -6.9494e-07 | -5.9537e-05 | -0.00084439 | -0.0030484 | 0
905 | Solectria: PVI 77kW 208V 208V [CEC 2007] | 83300 | 87890 | 0.94778 | 389.092 | 0 | 0 | 208 | 346 | 480 | 854.161 | 1 | -4.3689e-07 | -5.6407e-05 | -0.003554 | -0.0040707 | 0
906 | Solectria: PVI 77kW 480V 480V [CEC 2007] | 81990 | 85967.6 | 0.95373 | 389.008 | 0 | 0 | 480 | 347 | 480 | 970.015 | 1 | -3.6153e-07 | -0.00013054 | 0.0027409 | 0.0038293 | 0
907 | Solectria: PVI 82kW 208V 208V [CEC 2011] | 83300 | 87890 | 0.94778 | 389.092 | 0 | 0 | 208 | 346 | 480 | 854.161 | 1 | -4.3689e-07 | -5.6407e-05 | -0.003554 | -0.0040707 | 0
908 | Solectria: PVI 82kW 480V 480V [CEC 2011] | 81990 | 85967.6 | 0.95373 | 389.008 | 0 | 0 | 480 | 347 | 480 | 970.015 | 1 | -3.6153e-07 | -0.00013054 | 0.0027409 | 0.0038293 | 0
909 | Solectria: PVI 90kW 208V 208V [CEC 2007] | 95470 | 101288 | 0.94256 | 388.793 | 0 | 0 | 208 | 347 | 480 | 751.032 | 1 | -4.2719e-07 | -4.3701e-05 | -0.0041742 | -0.003177 | 1
910 | Solectria: PVI 90kW 480V 480V [CEC 2007] | 95320 | 100425 | 0.94917 | 388.907 | 0 | 0 | 480 | 347 | 480 | 1000.85 | 1 | -4.2233e-07 | -9.976e-05 | 0.0033299 | 0.0045218 | 1
911 | Solectria: PVI 95kW 208V 208V [CEC 2011] | 95470 | 101288 | 0.94256 | 388.793 | 0 | 0 | 208 | 347 | 480 | 751.032 | 1 | -4.2719e-07 | -4.3701e-05 | -0.0041742 | -0.003177 | 1
912 | Solectria: PVI 95kW 480V 480V [CEC 2011] | 95320 | 100425 | 0.94917 | 388.907 | 0 | 0 | 480 | 347 | 480 | 1000.85 | 1 | -4.2233e-07 | -9.976e-05 | 0.0033299 | 0.0045218 | 1
936 | Sonnetek: SG-4000 240V [CEC 2011] | 4030 | 4267.48 | 0.94435 | 302.852 | 600 | 20 | 240 | 240 | 480 | 37.3728 | 0.19 | -8.7726e-06 | -2.9081e-05 | 0.0021471 | -0.0018967 | 0
947 | SunPower Corp ( Original Mfg - Xantrex): SPR-2800x (208V) 208V [CEC 0] | 2700 | 2884.4 | 0.93607 | 265.992 | 0 | 0 | 208 | 195 | 480 | 30.8315 | 1 | -1.2182e-05 | 5.6719e-05 | 0.0021645 | 0.0017359 | 0
948 | SunPower Corp ( Original Mfg - Xantrex): SPR-2800x (240V) 240V [CEC 0] | 2800 | 2979.74 | 0.93968 | 265.92 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 31.2127 | 1.3 | -1.1585e-05 | 6.5623e-05 | 0.0023334 | 0.0024113 | 0
949 | SunPower Corp ( Original Mfg - Xantrex): SPR-4000x (208V) 208V [CEC 2006] | 3800 | 4005.62 | 0.94867 | 300.004 | 0 | 0 | 208 | 240 | 480 | 28.0911 | 0.99 | -6.9967e-06 | 1.0793e-05 | 0.0008516 | -0.00070825 | 0
950 | SunPower Corp (Original - Mfg Xantrex): SPR-2500x 240V [CEC 2007] | 2500 | 2649.52 | 0.94357 | 266.255 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 28.3312 | 1 | -9.3819e-06 | 2.5003e-05 | 0.00085528 | -0.00035652 | 0
951 | SunPower Corp (Original - Mfg Xantrex): SPR-3300x-208 208V [CEC 2006] | 3300 | 3526.69 | 0.93572 | 266.155 | 0 | 0 | 208 | 195 | 480 | 30.9404 | 1 | -1.0226e-05 | 2.0243e-05 | 0.0011087 | 3.9709e-05 | 0
952 | SunPower Corp (Original - Mfg Xantrex): SPR-3300x-240 240V [CEC 2006] | 3300 | 3494.97 | 0.94421 | 266.088 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 30.5619 | 1 | -8.7763e-06 | 2.723e-05 | 0.0013838 | 0.00012102 | 0
953 | SunPower Corp (Original - Mfg Xantrex): SPR-4000x 240V [CEC 2006] | 4000 | 4198.05 | 0.95282 | 300.028 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 27.5896 | 1 | -5.8659e-06 | 1.2773e-05 | 0.00090033 | -0.00098265 | 0
954 | SunPower Corp (Original - Mfg Xantrex): SPR-5000x 240V [CEC 2007] | 5000 | 5285.11 | 0.94605 | 299.721 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 | 27.2284 | 1 | -6.6838e-06 | 9.7867e-06 | 0.00090008 | -0.00023992 | 0
1005 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-4000m (208V) 208V [CEC 2007] | 3500 | 3700.17 | 0.9459 | 310.663 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 17.3675 | 0.14 | -1.0221e-05 | 4.1901e-05 | 0.0017356 | -0.0001588 | 0
1006 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-4000m (240V) 240V [CEC 2007] | 4000 | 4186 | 0.95557 | 310.67 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 19.7391 | 0.17 | -6.5793e-06 | 4.7293e-05 | 0.0020219 | 0.00028532 | 0
1007 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-5000m (208V) 208V [CEC 2007] | 5000 | 5212.84 | 0.95917 | 309.913 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 49.1571 | 0.46 | -5.1022e-06 | 6.5549e-05 | 0.0026584 | 0.0008545 | 0
1008 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-5000m (240V) 240V [CEC 2007] | 5000 | 5204.6 | 0.96069 | 309.883 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 51.4071 | 0.72 | -5.0281e-06 | 6.2665e-05 | 0.0023289 | 0.00045049 | 0
1009 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-5000m (277V) 277V [CEC 2007] | 5000 | 5201.19 | 0.96132 | 309.903 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 44.9138 | 1.41 | -4.0792e-06 | 6.5794e-05 | 0.0035937 | 0.0022451 | 0
1010 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-6000m (208V) 208V [CEC 2007] | 6000 | 6286.53 | 0.95442 | 309.933 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 48.4824 | 0.46 | -5.1732e-06 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
1011 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-6000m (240V) 240V [CEC 2007] | 6000 | 6271.26 | 0.95675 | 309.917 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 49.1356 | 0.72 | -4.8148e-06 | 5.8393e-05 | 0.0018648 | -0.00042312 | 0
1012 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-6000m (277V) 277V [CEC 2007] | 6000 | 6253.98 | 0.95939 | 309.947 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 49.1283 | 1.41 | -4.2724e-06 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
1013 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-7000m (208V) 208V [CEC 2007] | 7000 | 7366.09 | 0.9503 | 310.02 | 0 | 0 | 208 | 250 | 480 | 43.9255 | 0.46 | -4.9725e-06 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
1014 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-7000m (240V) 240V [CEC 2007] | 7000 | 7339.28 | 0.95377 | 309.953 | 0 | 0 | 240 | 250 | 480 | 48.2788 | 0.72 | -4.6588e-06 | 5.636e-05 | 0.0022386 | 0.00021574 | 0
1015 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-7000m (277V) 277V [CEC 2007] | 7000 | 7335.43 | 0.95427 | 309.357 | 0 | 0 | 277 | 250 | 480 | 47.9026 | 1.41 | -4.6186e-06 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
1016 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-8000m 240V [CEC 2010] | 7600 | 7915.2 | 0.96018 | 345.284 | 600 | 30 | 240 | 300 | 480 | 29.2019 | 0.17 | -2.2772e-06 | 8.507e-06 | 9.3724e-05 | -0.0046993 | 0
1017 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-8000m 277V [CEC 2010] | 8000 | 8402.57 | 0.95209 | 345.5 | 600 | 30 | 277 | 300 | 480 | 34.6386 | 0.15 | -3.3441e-06 | 4.9043e-05 | 0.0016235 | -7.5223e-05 | 0
1025 | Sysgration Ltd.: SG-4000( 240Vac) 240V [CEC 2011] | 4030 | 4267.48 | 0.94435 | 302.852 | 600 | 20 | 240 | 240 | 480 | 37.3728 | 0.19 | -8.7726e-06 | -2.9081e-05 | 0.0021471 | -0.0018967 | 0
1034 | Xantrex Technologies, Inc.: GT100-208 208V [CEC 2008] | 100000 | 104635 | 0.9557 | 344.791 | 600 | 347 | 208 | 300 | 480 | 810.47 | 95 | -1.8898e-07 | 6.1346e-05 | 0.0025472 | -0.00017739 | 1
1035 | Xantrex Technologies, Inc.: GT100-208-PG 208V [CEC 2008] | 100000 | 104635 | 0.9557 | 344.791 | 600 | 347 | 208 | 300 | 480 | 810.47 | 95 | -1.8898e-07 | 6.1346e-05 | 0.0025472 | -0.00017739 | 1
1036 | Xantrex Technologies, Inc.: GT100-480 480V [CEC 2007] | 100000 | 104202 | 0.95967 | 343.993 | 600 | 347 | 480 | 300 | 480 | 718.023 | 92 | -2.2459e-07 | 6.5188e-05 | 0.0025903 | 0.0012695 | 1
1037 | Xantrex Technologies, Inc.: GT100-480 POS 480V [CEC 2007] | 100000 | 104202 | 0.95967 | 343.993 | 600 | 347 | 480 | 300 | 480 | 718.023 | 92 | -2.2459e-07 | 6.5188e-05 | 0.0025903 | 0.0012695 | 1
1039 | Xantrex Technologies, Inc.: GT2.5-NA-DS-240-POS 240V [CEC 2005] | 2500 | 2649.53 | 0.94356 | 266.255 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 28.3341 | 1 | -9.3852e-06 | 2.5066e-05 | 0.0008577 | -0.00034759 | 0
1040 | Xantrex Technologies, Inc.: GT2.8 240-208 (208) 208V [CEC 0] | 2700 | 2884.4 | 0.93607 | 265.992 | 0 | 0 | 208 | 195 | 480 | 30.8315 | 1 | -1.2182e-05 | 5.6719e-05 | 0.0021645 | 0.0017359 | 0
1041 | Xantrex Technologies, Inc.: GT2.8 240-208 (240) 240V [CEC 0] | 2800 | 2979.74 | 0.93968 | 265.92 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 31.2127 | 1.3 | -1.1585e-05 | 6.5623e-05 | 0.0023334 | 0.0024113 | 0
1042 | Xantrex Technologies, Inc.: GT250-480 480V [CEC 2007] | 250000 | 261758 | 0.95508 | 345.267 | 600 | 1214 | 480 | 300 | 480 | 1324.89 | 34 | -1.131e-07 | 5.6416e-05 | 0.0023069 | 0.00036206 | 0
1043 | Xantrex Technologies, Inc.: GT250-480-POS 480V [CEC 2007] | 250000 | 261758 | 0.95508 | 345.267 | 600 | 1214 | 480 | 300 | 480 | 1324.89 | 34 | -1.131e-07 | 5.6416e-05 | 0.0023069 | 0.00036206 | 0
1045 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.0-NA-DS-240-POS 240V [CEC 2005] | 3000 | 3171.06 | 0.94606 | 267.043 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 26.2993 | 1 | -7.5295e-06 | 1.1147e-05 | 0.00062121 | -0.0002239 | 0
1047 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.3-NA-DS-208-POS 208V [CEC 2005] | 3300 | 3526.69 | 0.93572 | 266.155 | 0 | 0 | 208 | 195 | 480 | 30.9404 | 1 | -1.0226e-05 | 2.0243e-05 | 0.0011087 | 3.9709e-05 | 0
1049 | Xantrex Technologies, Inc.: GT3.3-NA-DS-240-POS 240V [CEC 2005] | 3300 | 3495.13 | 0.94417 | 266.088 | 0 | 0 | 240 | 195 | 480 | 30.6189 | 1 | -8.8186e-06 | 2.6953e-05 | 0.0013703 | 9.2444e-05 | 0
1054 | Xantrex Technologies, Inc.: GT4.0-N-240-208-208V 208V [CEC 0] | 3800 | 4005.62 | 0.94867 | 300.004 | 600 | 17 | 208 | 240 | 480 | 28.0911 | 0.99 | -6.9967e-06 | 1.0793e-05 | 0.0008516 | -0.00070825 | 0
1055 | Xantrex Technologies, Inc.: GT4.0-N-240-208-240V 240V [CEC 0] | 4000 | 4198.05 | 0.95282 | 300.028 | 600 | 18 | 240 | 300 | 480 | 27.551 | 1.1 | -5.8541e-06 | 1.2797e-05 | 0.00086208 | -0.0010415 | 0
1059 | Xantrex Technologies, Inc.: GT500-480 480V [CEC 2011] | 500000 | 521820 | 0.95818 | 353.386 | 600 | 1680 | 480 | 310 | 480 | 3096.48 | -335.8 | -5.4143e-08 | 4.8411e-05 | 0.0045627 | 0.00073358 | 0
1060 | Xantrex Technologies, Inc.: GT500-MVX 208V [CEC 2010] | 500000 | 519187 | 0.96304 | 354.61 | 600 | 1700 | 208 | 310 | 480 | 2278.7 | 161 | -7.0681e-08 | 4.6788e-05 | 0.0051975 | 0.00062018 | 0
1062 | Xantrex Technologies, Inc.: PV100S-208-HE 208V [CEC 2006] | 101290 | 106593 | 0.95025 | 345.113 | 0 | 0 | 208 | 300 | 480 | 1151.03 | 100 | -2.5715e-07 | 4.6882e-05 | 0.00096888 | -0.00088745 | 1
1064 | Xantrex Technologies, Inc.: PV100S-480-HE 480V [CEC 2006] | 101110 | 106050 | 0.95342 | 345.321 | 0 | 0 | 480 | 300 | 480 | 1137 | 96 | -2.076e-07 | 5.8114e-05 | 0.0011868 | 0.00029651 | 1
1066 | Xantrex Technologies, Inc.: PV10-480xfrmr 480V [CEC 2005] | 10190 | 10915.2 | 0.93356 | 368.413 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 205.284 | 114.2 | -2.5013e-06 | 0.0001558 | 0.0021082 | 0.0018312 | 0
1068 | Xantrex Technologies, Inc.: PV15-480xfrmr 480V [CEC 2005] | 15280 | 16466.4 | 0.92795 | 368.482 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 325.513 | 171.6 | -2.0174e-06 | 0.00020171 | 0.0024839 | 0.004459 | 0
1070 | Xantrex Technologies, Inc.: PV20-480xfrmr 480V [CEC 2005] | 20490 | 22067.8 | 0.9285 | 368.457 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 360.87 | 203.3 | -1.7519e-06 | 0.00022676 | 0.002914 | 0.0054704 | 0
1072 | Xantrex Technologies, Inc.: PV225S-480-P 480V [CEC 2005] | 225270 | 239481 | 0.94066 | 368.592 | 0 | 0 | 480 | 300 | 480 | 2817.46 | 107 | -1.2352e-07 | 0.00014749 | 0.0011007 | -0.0013321 | 0
1074 | Xantrex Technologies, Inc.: PV30-480xfrmr 480V [CEC 2005] | 29970 | 32206 | 0.93057 | 368.49 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 580.603 | 454.8 | -9.5154e-07 | 0.00011687 | 0.0022134 | 0.0018075 | 0
207 | Fronius USA, LLC: CL 55.5 delta (208V) 208V [CEC 2010] | 55500 | 59342.8 | 0.93524 | 365.045 | 600 | 256.7 | 208 | 230 | 500 | 252.77 | 3.43 | -5.4308e-07 | -5.9142e-05 | 8.5147e-06 | -0.0028757 | 0
1099 | Zigor: SUNZET4-USA 240V [CEC 2011] | 4030 | 4267.48 | 0.94435 | 302.852 | 600 | 20 | 240 | 240 | 480 | 37.3728 | 0.19 | -8.7726e-06 | -2.9081e-05 | 0.0021471 | -0.0018967 | 0
151 | Emerson Network Power: SPV-4.0AIUSO 240V [CEC 2011] | 3998 | 4206.35 | 0.95047 | 360.752 | 600 | 12.5 | 240 | 200 | 475 | 40.9258 | -1.26 | -5.8322e-06 | -1.513e-05 | 0.00047705 | -0.0012097 | 0
152 | Emerson Network Power: SPV-4.5AIUSO 240V [CEC 2011] | 4486 | 4730.99 | 0.94822 | 360.701 | 600 | 13.5 | 240 | 200 | 475 | 42.2796 | -1.26 | -6.1562e-06 | -1.907e-05 | 0.00031558 | -0.0011789 | 0
119 | Diehl AKO: 4301 S-A (208 Vac) 208V [CEC 2010] | 3190 | 3417.34 | 0.93347 | 273.537 | 580 | 15 | 208 | 277 | 470 | 18.4081 | 2.05 | -1.1181e-05 | 1.4054e-05 | 0.0017476 | -0.00027303 | 0
120 | Diehl AKO: 4301 S-A (240 Vac) 240V [CEC 2010] | 3680 | 3913.49 | 0.94034 | 298.562 | 580 | 15 | 240 | 277 | 470 | 25.9675 | 2.22 | -9.0904e-06 | 1.5421e-05 | 0.0014786 | -0.0005358 | 0
518 | Power-One: PVI-3.8-I-OUTD-x-US-y 208V [CEC 2010] | 3300 | 3431.07 | 0.9618 | 310.423 | 520 | 12.5 | 208 | 160 | 470 | 24.2567 | 0.1 | -5.1179e-06 | -8.9085e-06 | 0.003484 | -0.00012122 | 0
519 | Power-One: PVI-3.8-I-OUTD-x-US-y 240V [CEC 2010] | 3800 | 3939.15 | 0.96468 | 340.697 | 520 | 12.5 | 240 | 160 | 470 | 25.9868 | 0.1 | -3.9092e-06 | -2.4851e-05 | 0.0022697 | -0.0010479 | 0
520 | Power-One: PVI-3.8-I-OUTD-x-US-y 277V [CEC 2010] | 3800 | 3927.6 | 0.96751 | 360.995 | 520 | 12.5 | 277 | 160 | 470 | 26.5289 | 0.1 | -3.0686e-06 | -3.9612e-05 | 0.0011524 | -0.0017162 | 0
524 | Power-One: PVI-4.6-I-OUTD-x-US-y 208V [CEC 2010] | 4600 | 4810.35 | 0.95627 | 310.667 | 520 | 14 | 208 | 170 | 470 | 24.89 | 0.1 | -5.3166e-06 | -4.054e-05 | 0.0023317 | -0.0021254 | 0
525 | Power-One: PVI-4.6-I-OUTD-x-US-y 240V [CEC 2010] | 4600 | 4779.58 | 0.96243 | 340 | 520 | 14 | 240 | 170 | 470 | 25.5689 | 0.1 | -3.7965e-06 | -4.9795e-05 | 0.0013208 | -0.0033813 | 0
526 | Power-One: PVI-4.6-I-OUTD-x-US-y 277V [CEC 2010] | 4600 | 4759.39 | 0.96651 | 361 | 520 | 14 | 277 | 170 | 470 | 26.8075 | 0.1 | -3.0483e-06 | -5.4129e-05 | 0.00031901 | -0.0037006 | 0
533 | Power-One: UNO-2.0-I-OUTD-US (208 V) 208V [CEC 2012] | 2000 | 2092.73 | 0.95569 | 329.898 | 520 | 12.5 | 208 | 170 | 470 | 25.9437 | 0.4 | -1.3558e-05 | -4.3815e-05 | 0.0020298 | -0.0021143 | 0
534 | Power-One: UNO-2.0-I-OUTD-US (240 V) 240V [CEC 2012] | 2000 | 2081.3 | 0.96094 | 339.725 | 520 | 12.5 | 240 | 170 | 470 | 26.666 | 0.4 | -1.1474e-05 | -4.3632e-05 | 0.0015736 | -0.0023488 | 0
535 | Power-One: UNO-2.0-I-OUTD-US (277 V) 277V [CEC 2012] | 2000 | 2074 | 0.96432 | 359.796 | 520 | 12.5 | 277 | 170 | 470 | 27.3762 | 0.5 | -8.4665e-06 | -4.8654e-05 | 0.00072258 | -0.0038241 | 0
536 | Power-One: UNO-2.5-I-OUTD-US (208 V) 208V [CEC 2012] | 2500 | 2627.56 | 0.95145 | 329.946 | 520 | 12.8 | 208 | 205 | 470 | 26.5224 | 0.4 | -1.3267e-05 | -7.9373e-05 | 0.0020935 | -0.0028924 | 0
537 | Power-One: UNO-2.5-I-OUTD-US (240 V) 240V [CEC 2012] | 2500 | 2606.95 | 0.95898 | 339.501 | 520 | 12.8 | 240 | 205 | 470 | 27.5317 | 0.4 | -1.0855e-05 | -7.512e-05 | 0.0014949 | -0.0032017 | 0
538 | Power-One: UNO-2.5-I-OUTD-US (277 V) 277V [CEC 2012] | 2500 | 2595.95 | 0.96304 | 359.682 | 520 | 12.8 | 277 | 205 | 470 | 28.9703 | 0.5 | -8.5034e-06 | -7.2293e-05 | 0.00069574 | -0.0039883 | 0
545 | Power-One, Inc.: PVI-10.0-I-OUTD-x-US-208-y 208V [CEC 2011] | 10000 | 10502.1 | 0.95219 | 320.728 | 520 | 24 | 208 | 220 | 470 | 47.5336 | 0.1 | -2.8841e-06 | -3.7758e-05 | 0.00059344 | -0.0021287 | 0
546 | Power-One, Inc.: PVI-10.0-I-OUTD-x-US-480-y-z 480V [CEC 2011] | 10000 | 10297.5 | 0.97111 | 365.964 | 520 | 24 | 480 | 220 | 470 | 69.2575 | 0.4 | -1.3641e-06 | -5.3077e-05 | -3.8514e-05 | -0.0040922 | 0
547 | Power-One, Inc.: PVI-12.0-I-OUTD-x-US-480-y 480V [CEC 2011] | 12000 | 12363.9 | 0.97057 | 374.028 | 520 | 25 | 480 | 250 | 470 | 69.199 | 0.4 | -1.2299e-06 | -5.5714e-05 | -0.00038708 | -0.0046073 | 0
1 | Ablerex Electronics Co., Ltd.: ES 2200-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.83 | 0.96267 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 30.8437 | 0.25 | -4.1246e-06 | -7.6918e-05 | 0.00050241 | -0.0032577 | 0
2 | Ablerex Electronics Co., Ltd.: ES 3300-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
3 | Ablerex Electronics Co., Ltd.: ES 4200-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 28 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
4 | Ablerex Electronics Co., Ltd.: ES 5000-US-240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 35.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
50 | Auxin Solar: AXU-PV1500U (208V) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.93 | 0.95565 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.671 | 0.21 | -3.9094e-06 | -8.1393e-05 | -0.00044019 | 0.0003442 | 0
52 | Auxin Solar: AXU-PV2000U (208V) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.61 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.6075 | 0.29 | -7.6547e-06 | -7.9466e-05 | -0.0004079 | 0.0013205 | 0
54 | Auxin Solar: AXU-PV3000U (208V) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.32 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3524 | 0.18 | -7.6768e-06 | -0.00012524 | -0.0023824 | -0.0059848 | 0
63 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR1500TLI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.92 | 0.95566 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.6702 | 0.21 | -3.9045e-06 | -8.1637e-05 | -0.00043812 | 0.00025009 | 0
65 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR2000TLI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.62 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.5912 | 0.29 | -7.6495e-06 | -7.9002e-05 | -0.00042299 | 0.0013479 | 0
66 | BBG Solar Roo (Original Mfg - Powercom): Sunny Roo SR3000TLI (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.31 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3322 | 0.18 | -7.6679e-06 | -0.00012514 | -0.0023835 | -0.005988 | 0
88 | Carlo Gavazzi: ISGA 1 33 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
89 | Carlo Gavazzi: ISGA 1 42 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 28 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
90 | Carlo Gavazzi: ISGA 1 53 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 35.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
271 | GE Energy: GEPVe-2500-NA-240 240V [CEC 2009] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 500 | 20 | 240 | 140 | 450 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
274 | GE Energy: GEPVe-3500-NA-240 240V [CEC 2009] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 500 | 18 | 240 | 200 | 450 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
292 | Gefran: APV 1700-2M-TL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 1500 | 1556.25 | 0.96386 | 330.452 | 450 | 15 | 208 | 120 | 450 | 11.6702 | 0.07 | -1.342e-05 | -4.8024e-05 | -0.00012198 | -0.00061029 | 0
293 | Gefran: APV 1700-2M-TL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 1650 | 1709.13 | 0.9654 | 330.462 | 450 | 15 | 240 | 120 | 450 | 13.356 | 0.11 | -1.1152e-05 | -7.1878e-05 | -0.0018935 | -0.0019284 | 0
294 | Gefran: APV 1700-2M-TL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 1650 | 1707.97 | 0.96606 | 330.476 | 450 | 15 | 277 | 120 | 450 | 15.4131 | 0.13 | -8.1347e-06 | -5.9626e-05 | -0.00030432 | -0.0011755 | 0
295 | Gefran: APV 2300-2M-TL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 1800 | 1868.84 | 0.96316 | 360.448 | 500 | 15 | 208 | 120 | 450 | 10.6304 | 0.09 | -9.3668e-06 | -2.3229e-05 | -0.0010066 | -0.0012955 | 0
296 | Gefran: APV 2300-2M-TL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 2000 | 2067.88 | 0.96717 | 360.441 | 500 | 15 | 240 | 120 | 450 | 11.8676 | 0.1 | -7.5928e-06 | -5.5148e-05 | -0.0017866 | -0.0015473 | 0
297 | Gefran: APV 2300-2M-TL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 2000 | 2063.73 | 0.96912 | 360.499 | 500 | 15 | 277 | 120 | 450 | 13.8004 | 0.14 | -5.9669e-06 | -7.7391e-05 | -0.003607 | -0.0028682 | 0
298 | Gefran: APV 3100-2M-TL-US (208V) 208V [CEC 2011] | 2500 | 2597.26 | 0.96255 | 360.518 | 500 | 20 | 208 | 120 | 450 | 16.0241 | 0.1 | -9.2683e-06 | -3.9958e-05 | -0.00075909 | -0.0010615 | 0
299 | Gefran: APV 3100-2M-TL-US (240V) 240V [CEC 2011] | 2800 | 2890.8 | 0.96859 | 360.502 | 500 | 20 | 240 | 120 | 450 | 16.3149 | 0.15 | -6.5326e-06 | -6.5381e-05 | -0.0032512 | -0.000868 | 0
300 | Gefran: APV 3100-2M-TL-US (277V) 277V [CEC 2011] | 2800 | 2888.11 | 0.96949 | 360.508 | 500 | 20 | 277 | 120 | 450 | 18.1456 | 0.19 | -5.2843e-06 | -8.9557e-05 | -0.0045662 | -0.00029679 | 0
310 | General Electric Company: PVIA2000NA1240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.87 | 0.96265 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 31.281 | 0.25 | -4.3093e-06 | -7.6715e-05 | 0.00054899 | -0.0029143 | 0
311 | General Electric Company: PVIA3000NA1240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
312 | General Electric Company: PVIA4000NA1240 (240 Vac) 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
329 | Growatt New Energy: GROWATT 2000-US (208V) 208V [CEC 2011] | 1800 | 1868.84 | 0.96316 | 360.448 | 500 | 15 | 208 | 120 | 450 | 10.6304 | 0.09 | -9.3668e-06 | -2.3229e-05 | -0.0010066 | -0.0012955 | 0
330 | Growatt New Energy: GROWATT 2000-US (240V) 240V [CEC 2011] | 2000 | 2067.88 | 0.96717 | 360.441 | 500 | 12 | 240 | 120 | 450 | 11.8676 | 0.1 | -7.5928e-06 | -5.5148e-05 | -0.0017866 | -0.0015473 | 0
331 | Growatt New Energy: GROWATT 2000-US (277V) 277V [CEC 2011] | 2000 | 2063.73 | 0.96912 | 360.499 | 500 | 15 | 277 | 120 | 450 | 13.8004 | 0.14 | -5.9669e-06 | -7.7391e-05 | -0.003607 | -0.0028682 | 0
336 | Growatt New Energy: GROWATT 3000-US (208V) 208V [CEC 2011] | 2500 | 2597.26 | 0.96255 | 360.518 | 500 | 20 | 208 | 120 | 450 | 16.0241 | 0.1 | -9.2683e-06 | -3.9958e-05 | -0.00075909 | -0.0010615 | 0
337 | Growatt New Energy: GROWATT 3000-US (240V) 240V [CEC 2011] | 2800 | 2890.8 | 0.96859 | 360.502 | 500 | 15 | 240 | 120 | 450 | 16.3149 | 0.15 | -6.5326e-06 | -6.5381e-05 | -0.0032512 | -0.000868 | 0
338 | Growatt New Energy: GROWATT 3000-US (277V) 277V [CEC 2011] | 2800 | 2888.11 | 0.96949 | 360.508 | 500 | 20 | 277 | 120 | 450 | 18.1456 | 0.19 | -5.2843e-06 | -8.9557e-05 | -0.0045662 | -0.00029679 | 0
366 | Ideal Power Converters: IPV-30kW-480 480V [CEC 2012] | 30070 | 31248.5 | 0.96229 | 398.622 | 500 | 50 | 480 | 300 | 450 | 100.94 | 9.83 | -4.0533e-07 | -3.0667e-06 | 0.0016819 | 0.00039049 | 0
374 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 3.6TL U 208V 208V [CEC 2012] | 3600 | 3741.36 | 0.96222 | 301.339 | 550 | 22 | 208 | 175 | 450 | 32.9653 | 0.5 | -6.1693e-06 | 5.916e-06 | 0.0033237 | -0.00046309 | 0
375 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 3.6TL U 240V 240V [CEC 2012] | 3600 | 3715.35 | 0.96895 | 350.55 | 550 | 22 | 240 | 175 | 450 | 37.3527 | 0.5 | -4.2279e-06 | -2.5778e-05 | 0.0015293 | -0.00090951 | 0
376 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 3.6TL U 277 277V [CEC 2012] | 3600 | 3696.24 | 0.97396 | 380.207 | 550 | 22 | 277 | 175 | 450 | 38.6326 | 0.5 | -3.3876e-06 | -5.686e-05 | -3.3415e-06 | -0.0019046 | 0
377 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 3.6TL U 277V 277V [CEC 2012] | 3600 | 3696.24 | 0.97396 | 380.207 | 550 | 22 | 277 | 175 | 450 | 38.6326 | 0.5 | -3.3876e-06 | -5.686e-05 | -3.3415e-06 | -0.0019046 | 0
378 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 6TL U 240 240V [CEC 2012] | 6000 | 6232.18 | 0.96274 | 340.854 | 550 | 33 | 240 | 190 | 450 | 34.6542 | 0.5 | -3.0733e-06 | -4.403e-05 | 0.0010213 | -0.0019827 | 0
379 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 6TL U 240V 240V [CEC 2012] | 6000 | 6232.18 | 0.96274 | 340.854 | 550 | 33 | 240 | 190 | 450 | 34.6542 | 0.5 | -3.0733e-06 | -4.403e-05 | 0.0010213 | -0.0019827 | 0
380 | Ingeteam Energy S.A.: INGECON SUN 6TL U 277V 277V [CEC 2012] | 6000 | 6192.86 | 0.96886 | 380.534 | 550 | 33 | 277 | 190 | 450 | 36.7772 | 0.5 | -2.5713e-06 | -6.9432e-05 | -0.0004419 | -0.0026437 | 0
381 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5TL U (208V) 208V [CEC 2011] | 5000 | 5232.02 | 0.95565 | 299.715 | 550 | 33 | 208 | 150 | 450 | 28.6479 | 0.5 | -2.7744e-06 | -1.8136e-05 | 0.0014564 | -0.0039416 | 0
382 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5TL U (240V) 208V [CEC 2011] | 5000 | 5209.52 | 0.95978 | 340.802 | 550 | 33 | 208 | 150 | 450 | 37.9404 | 0.5 | -3.3479e-06 | -4.172e-05 | -0.00015854 | -0.0027439 | 0
383 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5TL U (277V) 277V [CEC 2011] | 5000 | 5176.71 | 0.96586 | 381.362 | 550 | 33 | 277 | 150 | 450 | 37.0859 | 0.5 | -2.4098e-06 | -6.7549e-05 | -0.00062329 | -0.0026323 | 0
384 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5U (208V) 208V [CEC 2011] | 5000 | 5331.98 | 0.93774 | 300.408 | 550 | 33 | 208 | 160 | 450 | 32.1648 | 0.05 | -7.6618e-06 | -4.0633e-05 | -7.2762e-06 | -0.00061163 | 0
385 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5U (240V) 240V [CEC 2011] | 5000 | 5268.43 | 0.94905 | 339.643 | 550 | 33 | 240 | 160 | 450 | 36.8895 | 0.05 | -5.6286e-06 | -6.5264e-05 | -0.00055946 | -0.00085237 | 0
386 | INGETEAM ENERGY SA: Ingecon Sun 5U (277V) 277V [CEC 2011] | 5000 | 5225.13 | 0.95691 | 380.294 | 550 | 33 | 277 | 160 | 450 | 43.4196 | 0.05 | -4.4438e-06 | -9.4973e-05 | -0.0011231 | -0.0016249 | 0
409 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 2502xi 208V [CEC 2009] | 2500 | 2646.95 | 0.94448 | 265 | 550 | 21.45 | 208 | 200 | 450 | 11.6676 | 0.29 | -1.0845e-05 | 1.9422e-05 | -0.0017565 | -0.0012541 | 0
410 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 2502xi 240V [CEC 2009] | 2500 | 2633.7 | 0.94923 | 265 | 550 | 21.45 | 240 | 200 | 450 | 11.4908 | 0.39 | -9.4361e-06 | 2.0081e-05 | -0.0017085 | -0.0014227 | 0
488 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 1500(208) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.92 | 0.95566 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.6702 | 0.21 | -3.9045e-06 | -8.1637e-05 | -0.00043812 | 0.00025009 | 0
489 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 1500(240) 240V [CEC 2010] | 1550 | 1618.66 | 0.95758 | 293.084 | 450 | 7.5 | 240 | 150 | 450 | 21.8466 | 0.32 | -1.972e-06 | -7.437e-05 | -0.00044355 | -0.0011277 | 0
490 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 2000(208) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.62 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.5912 | 0.29 | -7.6495e-06 | -7.9002e-05 | -0.00042299 | 0.0013479 | 0
491 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 2000(240) 240V [CEC 2010] | 2060 | 2150.78 | 0.95779 | 306.514 | 450 | 10 | 240 | 150 | 450 | 24.177 | 0.36 | -6.0386e-06 | -6.0295e-05 | -0.00021787 | 0.0030544 | 0
492 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 3000(208) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.31 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3322 | 0.18 | -7.6679e-06 | -0.00012514 | -0.0023835 | -0.005988 | 0
493 | OPTI-Solar (Original Mfg - Powercom): GT 3000(240) 240V [CEC 2010] | 3010 | 3152.92 | 0.95467 | 307.199 | 450 | 15 | 240 | 150 | 450 | 24.9384 | 0.25 | -6.8232e-06 | -0.00010672 | -0.0017677 | -0.0051802 | 0
499 | Phoenixtec: PS240US3R (208V) 208V [CEC 2007] | 4000 | 4209.63 | 0.9502 | 309.51 | 450 | 20 | 208 | 150 | 450 | 31.0564 | 60.3 | -7.1727e-06 | -6.236e-05 | -0.0018888 | -0.0020537 | 0
500 | Phoenixtec: PS240US3R (240V) 240V [CEC 2007] | 4000 | 4180.86 | 0.95674 | 310.16 | 450 | 20 | 240 | 150 | 450 | 34.6705 | 39 | -5.0486e-06 | -6.0063e-05 | -0.0014651 | -0.0044557 | 0
501 | Powercom Co., Ltd.: SLK-1500 (208V) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.93 | 0.95565 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.671 | 0.21 | -3.9094e-06 | -8.1393e-05 | -0.00044019 | 0.0003442 | 0
503 | Powercom Co., Ltd.: SLK-2000 (208Vac) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.61 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.6075 | 0.29 | -7.6547e-06 | -7.9466e-05 | -0.0004079 | 0.0013205 | 0
505 | Powercom Co., Ltd.: SLK-3000 (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.32 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3524 | 0.18 | -7.6768e-06 | -0.00012524 | -0.0023824 | -0.0059848 | 0
511 | Powercom Co., Ltd.: SLK-4000 (277 Vac) 277V [CEC 2011] | 4020 | 4196.15 | 0.95802 | 344.577 | 450 | 20 | 277 | 150 | 450 | 29.3119 | 0.29 | -2.3741e-06 | -7.7883e-05 | -0.00075816 | -0.002386 | 0
559 | PV Powered: PVP2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 500 | 20 | 240 | 140 | 450 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
573 | PV Powered: PVP3200 240V [CEC 2006] | 3200 | 3347.24 | 0.95601 | 274.116 | 500 | 15 | 240 | 230 | 450 | 53.7837 | 3 | -1.0395e-05 | 8.601e-05 | 0.0033712 | -0.0002197 | 0
574 | PV Powered: PVP3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 500 | 18 | 240 | 200 | 450 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
587 | Refusol: 12 kW 480V [CEC 2011] | 12120 | 12399.1 | 0.97749 | 360.127 | 500 | 27.5 | 480 | 125 | 450 | 45.4746 | 0.87 | -2.238e-07 | -1.1513e-05 | -0.00016686 | -0.0076107 | 0
588 | Refusol: 16 kW 480V [CEC 2011] | 16100 | 16481.2 | 0.97687 | 360.089 | 500 | 33 | 480 | 125 | 450 | 39.8839 | 0.087 | -4.1393e-07 | -1.8897e-07 | 6.5309e-05 | -0.00018651 | 0
589 | Refusol: 20 kW 480V [CEC 2011] | 19650 | 20122.9 | 0.9765 | 360.325 | 500 | 37.5 | 480 | 125 | 450 | 46.1678 | 0.087 | -3.5609e-07 | -1.3359e-06 | 0.00065507 | -0.0020456 | 0
590 | Refusol: 24 kW 480V [CEC 2011] | 23230 | 23794 | 0.9763 | 360.289 | 500 | 40 | 480 | 125 | 450 | 42.8621 | 0.49 | -3.8993e-07 | 4.7261e-06 | 0.0010486 | -0.00077389 | 0
591 | Renergy: RS-1500 (208V) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.93 | 0.95565 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.671 | 0.21 | -3.9094e-06 | -8.1393e-05 | -0.00044019 | 0.0003442 | 0
593 | Renergy Inc.: RS-2000 (208Vac) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.61 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.6075 | 0.29 | -7.6547e-06 | -7.9466e-05 | -0.0004079 | 0.0013205 | 0
595 | Renergy Inc.: RS-3000 (208Vac) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.32 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3524 | 0.18 | -7.6768e-06 | -0.00012524 | -0.0023824 | -0.0059848 | 0
599 | Renergy Inc.: RS-5000 (240) 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 35.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
601 | Resonix: EVSK1750WG (208V) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.93 | 0.95565 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.671 | 0.21 | -3.9094e-06 | -8.1393e-05 | -0.00044019 | 0.0003442 | 0
603 | Resonix: EVSK2340WG (208V) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.61 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.6075 | 0.29 | -7.6547e-06 | -7.9466e-05 | -0.0004079 | 0.0013205 | 0
605 | Resonix: EVSK3510WG (208V) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.32 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3524 | 0.18 | -7.6768e-06 | -0.00012524 | -0.0023824 | -0.0059848 | 0
609 | Sainty Solar: SSI-2K2U 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.83 | 0.96267 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 30.8437 | 0.25 | -4.1246e-06 | -7.6918e-05 | 0.00050241 | -0.0032577 | 0
610 | Sainty Solar: SSI-3K3U 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
611 | Sainty Solar: SSI-4K4U 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 28 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
612 | Sainty Solar: SSI-5K5U 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 35.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
743 | Siemens Industry: SINVERT PVM12 UL 480V [CEC 2012] | 12120 | 12399.1 | 0.97749 | 360.127 | 500 | 27.5 | 480 | 125 | 450 | 45.4746 | 0.87 | -2.238e-07 | -1.1513e-05 | -0.00016686 | -0.0076107 | 0
744 | Siemens Industry: SINVERT PVM16 UL 480V [CEC 2012] | 16100 | 16481.2 | 0.97687 | 360.089 | 500 | 33 | 480 | 125 | 450 | 39.8839 | 0.09 | -4.1393e-07 | -1.8897e-07 | 6.5309e-05 | -0.00018651 | 0
745 | Siemens Industry: SINVERT PVM20 UL 480V [CEC 2012] | 19650 | 20122.9 | 0.9765 | 360.325 | 500 | 37.5 | 480 | 125 | 450 | 46.1678 | 0.09 | -3.5609e-07 | -1.3359e-06 | 0.00065507 | -0.0020456 | 0
746 | Siemens Industry: SINVERT PVM24 UL 480V [CEC 2012] | 22230 | 22762.3 | 0.97661 | 360.646 | 500 | 40 | 480 | 125 | 450 | 42.8835 | 0.49 | -3.8979e-07 | 5.1023e-06 | 0.0010481 | -0.00077489 | 0
937 | Sonnetek: Soleil 2000 - Sonnetek 2000 (120 V) 120V [CEC 2009] | 2000 | 2208.12 | 0.90575 | 240.464 | 450 | 12 | 120 | 200 | 450 | 17.7926 | 14.18 | -2.451e-05 | 4.4529e-05 | 0.0025259 | 0.00099372 | 0
942 | SUNNA TECH LTD.: SUNNA 2000TL-US-240 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.87 | 0.96265 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 31.281 | 0.25 | -4.3093e-06 | -7.6715e-05 | 0.00054899 | -0.0029143 | 0
943 | SUNNA TECH LTD.: SUNNA 3000TL-US-240 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
944 | SUNNA TECH LTD.: SUNNA 4200TL-US-240 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 14.7 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
945 | SUNNA TECH LTD.: SUNNA 5000TL-US-240 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 18.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
997 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 500 | 20 | 240 | 140 | 450 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
1024 | Sysgration: Soleil 2000-120 120V [CEC 2007] | 2000 | 2208.12 | 0.90575 | 240.464 | 450 | 12 | 120 | 200 | 450 | 17.7926 | 14.18 | -2.451e-05 | 4.4529e-05 | 0.0025259 | 0.00099372 | 0
1027 | Topper Sun Energy Technology: TS-S1500 (208V) 208V [CEC 2010] | 1550 | 1621.93 | 0.95565 | 292.712 | 450 | 7.5 | 208 | 150 | 450 | 21.671 | 0.21 | -3.9094e-06 | -8.1393e-05 | -0.00044019 | 0.0003442 | 0
1029 | Topper Sun Energy Technology: TS-S2000 (208V) 208V [CEC 2010] | 2060 | 2149.61 | 0.95831 | 300.433 | 450 | 10 | 208 | 150 | 450 | 20.6075 | 0.29 | -7.6547e-06 | -7.9466e-05 | -0.0004079 | 0.0013205 | 0
1031 | Topper Sun Energy Technology: TS-S3000 (208V) 208V [CEC 2010] | 3000 | 3147.32 | 0.95319 | 306.829 | 450 | 15 | 208 | 150 | 450 | 20.3524 | 0.18 | -7.6768e-06 | -0.00012524 | -0.0023824 | -0.0059848 | 0
1095 | Zigor: Sunzet 2 TL-US 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.83 | 0.96267 | 399.207 | 500 | 14.6 | 240 | 150 | 450 | 30.8437 | 0.25 | -4.1246e-06 | -7.6918e-05 | 0.00050241 | -0.0032577 | 0
1096 | Zigor: Sunzet 3 TL-US 240V [CEC 2011] | 3180 | 3313.68 | 0.95966 | 389.513 | 500 | 22 | 240 | 150 | 450 | 31.265 | 0.25 | -6.0007e-06 | -9.466e-05 | 0.00026064 | -0.0019562 | 0
1097 | Zigor: Sunzet 4 TL-US 240V [CEC 2011] | 4160 | 4342.41 | 0.95799 | 388.562 | 500 | 28 | 240 | 150 | 450 | 31.6017 | 0.2 | -4.4058e-06 | -7.8951e-05 | 0.00021341 | -0.0018667 | 0
1098 | Zigor: Sunzet 5 TL-US 240V [CEC 2011] | 5240 | 5495.83 | 0.95345 | 386.083 | 500 | 35.3 | 240 | 150 | 450 | 32.4508 | 0.2 | -4.7044e-06 | -9.6891e-05 | -0.00025064 | -0.0023371 | 0
737 | Shenzhen Byd Auto Co Ltd: BSG5000-U - 208Vac 208V [CEC 2011] | 4820 | 5267.09 | 0.91512 | 400.484 | 550 | 23 | 208 | 250 | 440 | 53.371 | 1 | -1.0195e-05 | 2.6693e-05 | 0.0015515 | 0.00014814 | 0
738 | Shenzhen Byd Auto Co Ltd: BSG5000-U - 240Vac 240V [CEC 2011] | 4940 | 5627.34 | 0.87786 | 324.655 | 550 | 23 | 240 | 250 | 440 | 50.2859 | 1 | -9.2801e-06 | 8.4324e-06 | 0.0018938 | -0.00011966 | 0
74 | Beijing Kinglong New Energy: Sunteams 1500 (208V) 208V [CEC 2011] | 1500 | 1564.72 | 0.95864 | 306.073 | 450 | 9 | 208 | 200 | 430 | 15.06 | 0.1 | -1.0186e-05 | -9.0167e-05 | -0.0024936 | -0.0014973 | 0
348 | HiSEL Power: HiSEL-K 1500 (208V) 208V [CEC 2012] | 1500 | 1564.72 | 0.95864 | 306.073 | 450 | 9 | 208 | 110 | 430 | 15.06 | 0.1 | -1.0186e-05 | -9.0167e-05 | -0.0024936 | -0.0014973 | 0
349 | HiSEL Power: HiSEL-K 1500 (240V) 240V [CEC 2012] | 1500 | 1562.23 | 0.96017 | 306.334 | 450 | 9 | 240 | 110 | 430 | 15.739 | 0.13 | -6.2073e-06 | -8.4703e-05 | -0.00264 | -0.0039778 | 0
998 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-2900 208V [CEC 2005] | 2900 | 3062.74 | 0.94686 | 255.378 | 500 | 15 | 208 | 205 | 430 | 48.6637 | 3 | -1.3607e-05 | 9.9947e-05 | 0.0034521 | 0.00014581 | 0
999 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-3200 240V [CEC 2006] | 3200 | 3347.24 | 0.95601 | 274.116 | 500 | 15 | 240 | 230 | 430 | 53.7837 | 3 | -1.0395e-05 | 8.601e-05 | 0.0033712 | -0.0002197 | 0
1053 | Xantrex Technologies, Inc.: GT30-208 208V [CEC 2009] | 28000 | 29370.3 | 0.95334 | 221.442 | 430 | 160 | 208 | 180 | 430 | 96.8533 | 18.4 | -9.1412e-07 | 7.8754e-05 | 0.0097286 | 0.0012677 | 0
58 | Ballard: EPC-PV-208-30kW 208V [CEC 2005] | 30000 | 31992.4 | 0.93772 | 322.321 | 0 | 0 | 208 | 290 | 420 | 543.221 | 32 | -9.3529e-07 | 4.3991e-05 | 0.0010132 | -0.00059108 | 0
59 | Ballard: EPC-PV-208-75kW 208V [CEC 2005] | 75000 | 80916.6 | 0.92688 | 351.869 | 0 | 0 | 208 | 330 | 420 | 1526.66 | 107 | -3.9063e-07 | 7.002e-05 | 0.0011925 | 0.00019457 | 0
60 | Ballard: EPC-PV-480-30kW 480V [CEC 2005] | 30000 | 31982.8 | 0.938 | 322.261 | 0 | 0 | 480 | 290 | 420 | 560.369 | 27 | -9.9872e-07 | 5.271e-05 | 0.001131 | -0.0001243 | 0
61 | Ballard: EPC-PV-480-75kW 480V [CEC 2005] | 75000 | 80812.8 | 0.92807 | 352.601 | 0 | 0 | 480 | 330 | 420 | 1545.05 | 110 | -3.7032e-07 | 7.5776e-05 | 0.0013467 | 0.0012696 | 0
99 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
101 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
102 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
103 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
104 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
191 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
193 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
194 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
195 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
196 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
257 | Fronius USA, LLC: IG2000 NEG 240V [CEC 2006] | 2000 | 2114.01 | 0.94607 | 275.89 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 21.2033 | 0.91 | -7.7654e-07 | 4.4606e-06 | 0.0011735 | -0.011248 | 0
258 | Fronius USA, LLC: IG2000 POS 240V [CEC 2006] | 2000 | 2114.01 | 0.94607 | 275.89 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 21.2033 | 0.91 | -7.7654e-07 | 4.4606e-06 | 0.0011735 | -0.011248 | 0
259 | Fronius USA, LLC: IG2500-LV NEG 208V [CEC 2006] | 2350 | 2535.04 | 0.92701 | 277.85 | 0 | 0 | 208 | 150 | 400 | 26.5556 | 0.73 | -1.3673e-05 | -6.7718e-05 | 0.0013582 | -0.0037465 | 0
260 | Fronius USA, LLC: IG2500-LV POS 208V [CEC 2006] | 2350 | 2535.04 | 0.92701 | 277.85 | 0 | 0 | 208 | 150 | 400 | 26.5556 | 0.73 | -1.3673e-05 | -6.7718e-05 | 0.0013582 | -0.0037465 | 0
261 | Fronius USA, LLC: IG3000 NEG 240V [CEC 2006] | 2700 | 2879.4 | 0.9377 | 277.272 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 27.4925 | 0.91 | -9.9268e-06 | -1.4265e-05 | -0.00030915 | -0.0037587 | 0
262 | Fronius USA, LLC: IG3000 POS 240V [CEC 2006] | 2700 | 2879.4 | 0.9377 | 277.272 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 27.4925 | 0.91 | -9.9268e-06 | -1.4265e-05 | -0.00030915 | -0.0037587 | 0
263 | Fronius USA, LLC: IG4000 NEG 240V [CEC 2006] | 4000 | 4259 | 0.93919 | 277.938 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 33.1779 | 0.91 | -4.5801e-06 | -1.3253e-05 | 0.0015964 | -0.0018547 | 0
264 | Fronius USA, LLC: IG4000 POS 240V [CEC 2006] | 4000 | 4259 | 0.93919 | 277.938 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 33.1779 | 0.91 | -4.5801e-06 | -1.3253e-05 | 0.0015964 | -0.0018547 | 0
265 | Fronius USA, LLC: IG4500-LV NEG 208V [CEC 2006] | 4500 | 4834.61 | 0.93079 | 277.888 | 0 | 0 | 208 | 150 | 400 | 35.5073 | 0.91 | -5.8407e-06 | -2.381e-05 | 0.0011573 | -0.0015314 | 0
266 | Fronius USA, LLC: IG4500-LV POS 208V [CEC 2006] | 4500 | 4834.61 | 0.93079 | 277.888 | 0 | 0 | 208 | 150 | 400 | 35.5073 | 0.91 | -5.8407e-06 | -2.381e-05 | 0.0011573 | -0.0015314 | 0
267 | Fronius USA, LLC: IG5100 NEG 240V [CEC 2006] | 5100 | 5438.25 | 0.9378 | 277.938 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 38.4249 | 0.91 | -5.9568e-06 | -1.6344e-06 | 0.0014344 | -0.0004837 | 0
268 | Fronius USA, LLC: IG5100 POS 240V [CEC 2006] | 5100 | 5438.25 | 0.9378 | 277.938 | 0 | 0 | 240 | 150 | 400 | 38.4249 | 0.91 | -5.9568e-06 | -1.6344e-06 | 0.0014344 | -0.0004837 | 0
275 | GE Energy: GEPVe-4600-NA-208 208V [CEC 2009] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
276 | GE Energy: GEPVe-4800-NA-240 240V [CEC 2009] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
277 | GE Energy: GEPVe-5200-NA-240 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
284 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3300-NA-240-208-02 (208V) 208V [CEC 2006] | 3100 | 3262.68 | 0.95014 | 249.741 | 600 | 0 | 208 | 200 | 400 | 24.3375 | 1.24 | -7.7012e-06 | 8.1625e-06 | 0.00153 | -0.00084519 | 0
285 | GE Energy (Original Mfg - Xantrex): GEPVb-3300-NA-240-208-02 (240V) 240V [CEC 2006] | 3300 | 3461.31 | 0.9534 | 250.015 | 600 | 0 | 240 | 200 | 400 | 24.4128 | -0.0010291 | -6.7863e-06 | 1.2096e-05 | 0.0013734 | -0.0010291 | 0
324 | Growatt New Energy: GROWATT 1500-US (208V) 208V [CEC 2011] | 1500 | 1556.25 | 0.96386 | 330.452 | 450 | 15 | 208 | 120 | 400 | 11.6702 | 0.07 | -1.342e-05 | -4.8024e-05 | -0.00012198 | -0.00061029 | 0
325 | Growatt New Energy: GROWATT 1500-US (240V) 240V [CEC 2011] | 1650 | 1709.13 | 0.9654 | 330.462 | 450 | 10 | 240 | 120 | 400 | 13.356 | 0.11 | -1.1152e-05 | -7.1878e-05 | -0.0018935 | -0.0019284 | 0
326 | Growatt New Energy: GROWATT 1500-US (277V) 277V [CEC 2011] | 1650 | 1707.97 | 0.96606 | 330.476 | 450 | 15 | 277 | 120 | 400 | 15.4131 | 0.13 | -8.1347e-06 | -5.9626e-05 | -0.00030432 | -0.0011755 | 0
360 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
362 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
363 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
364 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
365 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
397 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-2.5 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
399 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-3.5 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
400 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-4.6 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
401 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-4.8 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
402 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-5.2 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
407 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 1502xi 208V [CEC 2009] | 1500 | 1593.91 | 0.94108 | 195 | 550 | 21.45 | 208 | 125 | 400 | 8.2842 | 0.29 | -2.103e-05 | 2.2426e-05 | -0.0014644 | -0.0007453 | 0
408 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 1502xi 240V [CEC 2009] | 1500 | 1583.04 | 0.94754 | 195 | 550 | 21.45 | 240 | 125 | 400 | 8.0912 | 0.39 | -1.8145e-05 | 1.7444e-05 | -0.00095771 | -0.00078471 | 0
435 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
437 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
438 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
439 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
440 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
465 | Motech Industries, Inc.: PVMate 2900U (208) 208V [CEC 2009] | 2700 | 2819.16 | 0.95773 | 251.127 | 600 | 0 | 208 | 200 | 400 | 28.4652 | 0.5 | -1.0058e-05 | 3.1942e-05 | 0.0013275 | -0.00060838 | 0
466 | Motech Industries, Inc.: PVMate 2900U (240) 240V [CEC 2009] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 0 | 240 | 200 | 400 | 26.1206 | 0.5 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
467 | Motech Industries, Inc.: PVMate 2900U-PG (208) 208V [CEC 2009] | 2700 | 2819.16 | 0.95773 | 251.127 | 600 | 0 | 208 | 200 | 400 | 28.4652 | 0.5 | -1.0058e-05 | 3.1942e-05 | 0.0013275 | -0.00060838 | 0
468 | Motech Industries, Inc.: PVMate 2900U-PG (240) 240V [CEC 2009] | 2900 | 3022.57 | 0.95945 | 250.121 | 600 | 0 | 240 | 200 | 400 | 26.1206 | 0.5 | -9.2425e-06 | 3.3607e-05 | 0.0015911 | -0.00023354 | 0
469 | Motech Industries, Inc.: PVMate 3900U or 3840U (208) 208V [CEC 2009] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 0 | 208 | 200 | 400 | 29.0127 | 0.5 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
470 | Motech Industries, Inc.: PVMate 3900U or 3840U (240) 240V [CEC 2009] | 3900 | 4090.18 | 0.9535 | 267.316 | 600 | 0 | 240 | 200 | 400 | 28.5079 | 0.5 | -8.3486e-06 | 2.8762e-05 | 0.002412 | -0.00027081 | 0
471 | Motech Industries, Inc.: PVMate 3900U-PG or 3840U-PG (208) 208V [CEC 2009] | 3400 | 3569.96 | 0.95239 | 250.219 | 600 | 0 | 208 | 200 | 400 | 29.0127 | 0.5 | -1.0757e-05 | 2.5107e-05 | 0.0014883 | -0.00027781 | 0
472 | Motech Industries, Inc.: PVMate 3900U-PG or 3840U-PG (240) 240V [CEC 2009] | 3900 | 4091.58 | 0.95318 | 285.035 | 600 | 0 | 240 | 200 | 400 | 29.3428 | 0.5 | -8.3237e-06 | 2.8478e-05 | 0.0022658 | -0.00029274 | 0
483 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 2500 240V [CEC 2006] | 2500 | 2630.09 | 0.95054 | 219.232 | 0 | 0 | 240 | 140 | 400 | 41.3618 | 3.9 | -1.265e-05 | 6.6747e-05 | 0.0017417 | 0.00061375 | 0
484 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
485 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
486 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
487 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
566 | PV Powered: PVP2800XV 240V [CEC 2005] | 2800 | 2950.89 | 0.94887 | 229.439 | 0 | 0 | 240 | 170 | 400 | 38.3581 | 3 | -1.2868e-05 | 7.6816e-05 | 0.0021401 | -0.00026215 | 0
578 | PV Powered: PVP4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
579 | PV Powered: PVP4800 240V [CEC 2006] | 4800 | 4960.93 | 0.96756 | 266.478 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 74.6836 | 4.1 | -5.425e-06 | 5.3511e-05 | 0.001167 | 0.00076531 | 0
583 | PV Powered: PVP5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
689 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB3000US (208V) 208V [CEC 0] | 3000 | 3196.2 | 0.93861 | 250.677 | 0 | 0 | 208 | 200 | 400 | 13.6643 | 0.08 | -1.2674e-05 | 4.247e-05 | 0.0013626 | -0.000115 | 0
690 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB3000US (240V) 240V [CEC 0] | 3000 | 3151.51 | 0.95192 | 250.643 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 17.8438 | 0.07 | -9.5751e-06 | 5.2641e-05 | 0.0021698 | 0.00074059 | 0
691 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB3300U (240V) 240V [CEC 2006] | 3300 | 3498.69 | 0.94321 | 248.929 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 24.8507 | 0.16 | -8.3235e-06 | 6.3776e-05 | 0.002791 | 0.00036404 | 0
692 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB3800U (208V) 208V [CEC 2006] | 3500 | 3770.54 | 0.92825 | 235.5 | 0 | 0 | 208 | 175 | 400 | 19.427 | 0.161 | -1.1412e-05 | 5.3227e-05 | 0.003321 | 8.9778e-05 | 0
693 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB3800U (240V) 240V [CEC 2006] | 3800 | 4050.67 | 0.93812 | 251.5 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 24.7974 | 0.161 | -9.3056e-06 | 5.6663e-05 | 0.0026806 | -0.00010366 | 0
714 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SWR1800U-SBD 120V [CEC 2005] | 1800 | 1983.17 | 0.90764 | 200.533 | 0 | 0 | 120 | 156 | 400 | 13.8862 | 0.2659 | -2.5469e-05 | 3.5491e-05 | 0.0023168 | -0.00021018 | 0
760 | SMA America: SB3000US 208V [CEC 2007] | 3000 | 3196.2 | 0.93861 | 250.677 | 0 | 0 | 208 | 200 | 400 | 13.6643 | 0.08 | -1.2674e-05 | 4.247e-05 | 0.0013626 | -0.000115 | 0
761 | SMA America: SB3000US 240V [CEC 2007] | 3000 | 3151.51 | 0.95192 | 250.643 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 17.8438 | 0.07 | -9.5751e-06 | 5.2641e-05 | 0.0021698 | 0.00074059 | 0
762 | SMA America: SB3300U 240V [CEC 2006] | 3300 | 3498.69 | 0.94321 | 248.929 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 24.8507 | 0.16 | -8.3235e-06 | 6.3776e-05 | 0.002791 | 0.00036404 | 0
763 | SMA America: SB3800U 208V [CEC 2005] | 3500 | 3770.54 | 0.92825 | 235.5 | 0 | 0 | 208 | 175 | 400 | 19.427 | 0.161 | -1.1412e-05 | 5.3227e-05 | 0.003321 | 8.9778e-05 | 0
764 | SMA America: SB3800U 240V [CEC 2005] | 3800 | 4050.67 | 0.93812 | 251.5 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 24.7974 | 0.161 | -9.3056e-06 | 5.6663e-05 | 0.0026806 | -0.00010366 | 0
840 | SMA America: SWR1800U 120V [CEC 2005] | 1800 | 1983.17 | 0.90764 | 200.533 | 0 | 0 | 120 | 156 | 400 | 13.8862 | 0.2659 | -2.5469e-05 | 3.5491e-05 | 0.0023168 | -0.00021018 | 0
946 | SunPower: SPR-3000m-240 240V [CEC 2012] | 3000 | 3151.51 | 0.95192 | 250.643 | 500 | 17 | 240 | 200 | 400 | 17.8438 | 0.07 | -9.5751e-06 | 5.2641e-05 | 0.0021698 | 0.00074059 | 0
1000 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-3500 240V [CEC 2006] | 3500 | 3637.58 | 0.96218 | 265.137 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 55.5216 | 3.86 | -7.7107e-06 | 5.4423e-05 | 0.0017342 | 0.0010511 | 0
1001 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-4600 208V [CEC 2005] | 4600 | 4791.74 | 0.95999 | 255.207 | 0 | 0 | 208 | 205 | 400 | 50.9788 | 4 | -5.6588e-06 | 3.9037e-05 | 0.0013175 | -0.00011157 | 0
1002 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-5200 240V [CEC 2005] | 5200 | 5384.83 | 0.96568 | 281.508 | 0 | 0 | 240 | 240 | 400 | 57.5555 | 4 | -4.4853e-06 | 4.3554e-05 | 0.0016348 | 0.0003766 | 0
1003 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-3000m (208V) 208V [CEC 2007] | 3000 | 3196.2 | 0.93861 | 250.677 | 0 | 0 | 208 | 200 | 400 | 13.6643 | 0.08 | -1.2674e-05 | 4.247e-05 | 0.0013626 | -0.000115 | 0
1004 | SunPower Corp (Original Mfg - SMA America): SPR-3000m (240V) 240V [CEC 2007] | 3000 | 3151.51 | 0.95192 | 250.643 | 0 | 0 | 240 | 200 | 400 | 17.8438 | 0.07 | -9.5751e-06 | 5.2641e-05 | 0.0021698 | 0.00074059 | 0
1018 | Sunset: SUNstring 4000 240V [CEC 2007] | 2860 | 3067.69 | 0.9323 | 176.579 | 500 | 30 | 240 | 125 | 400 | 22.0856 | 2.77 | -1.2496e-05 | 4.4456e-05 | -0.00026123 | 0.00012294 | 0
564 | PV Powered: PVP2800 240V [CEC 2005] | 2800 | 2943.79 | 0.95115 | 241.163 | 450 | 15 | 240 | 200 | 390 | 55.256 | 3 | -1.2045e-05 | 9.6182e-05 | 0.0032602 | 6.1884e-06 | 0
97 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 1100 120V [CEC 2008] | 1100 | 1182.63 | 0.93013 | 208.354 | 0 | 0 | 120 | 150 | 380 | 25.1834 | 3.6 | -1.8074e-05 | 6.3352e-05 | 0.0022616 | 0.00059578 | 0
98 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 2000 240V [CEC 2008] | 2000 | 2141.2 | 0.93406 | 208.29 | 0 | 0 | 240 | 150 | 380 | 29.5428 | 3.6 | -1.1785e-05 | 5.0455e-05 | 0.0017808 | 0.00039735 | 0
100 | CMF Equipment (Original Mfg - PV Powered): Green Power 3000 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
189 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS1100EVR 120V [CEC 2008] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
190 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS2000EVR 240V [CEC 2008] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
192 | E-Village ( Original Mfg - PV Powered): EVS3000 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
269 | GE Energy: GEPVe-1100-NA-120 120V [CEC 2009] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
270 | GE Energy: GEPVe-2000-NA-240 240V [CEC 2009] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
273 | GE Energy: GEPVe-3000-NA-240 240V [CEC 2009] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
358 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV1100-EVR 120V [CEC 2008] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
359 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV2000-EVR 240V [CEC 2008] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
361 | Home Director (Original Mfg - PV Powered): HD-SUN-INV3000 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
395 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-1.1 120V [CEC 2008] | 1100 | 1182.63 | 0.93013 | 208.354 | 0 | 0 | 120 | 150 | 380 | 25.1834 | 3.6 | -1.8074e-05 | 6.3352e-05 | 0.0022616 | 0.00059578 | 0
396 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-2.0 240V [CEC 2008] | 2000 | 2141.2 | 0.93406 | 208.29 | 0 | 0 | 240 | 150 | 380 | 29.5428 | 3.6 | -1.1785e-05 | 5.0455e-05 | 0.0017808 | 0.00039735 | 0
398 | I-Power (Original Mfg - PV Powered): SHO-3.0 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
433 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS1100EVR 120V [CEC 2008] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
434 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS2000EVR 240V [CEC 2008] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
436 | Mohr Power (Original Mfg - PV Powered): MPS3000 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
481 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 1100 120V [CEC 2008] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
482 | Open Energy (Original Mfg - PV Powered): Solar Save 2000 240V [CEC 2008] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
553 | PV Powered: PVP1100 120V [CEC 2008] | 1100 | 1182.63 | 0.93013 | 208.354 | 0 | 0 | 120 | 150 | 380 | 25.1834 | 3.6 | -1.8074e-05 | 6.3352e-05 | 0.0022616 | 0.00059578 | 0
554 | PV Powered: PVP1100EVR 120V [CEC 2008] | 1100 | 1193.77 | 0.92145 | 182.385 | 0 | 0 | 120 | 115 | 380 | 21.8637 | 3.6 | -1.8012e-05 | 5.9947e-05 | 0.0021638 | 0.00066986 | 0
558 | PV Powered: PVP2000EVR 240V [CEC 2008] | 2000 | 2161.38 | 0.92533 | 199.525 | 0 | 0 | 240 | 115 | 380 | 24.5984 | 3.6 | -1.2374e-05 | 5.6089e-05 | 0.0017396 | 0.00015387 | 0
568 | PV Powered: PVP3000 240V [CEC 2008] | 3000 | 3203.45 | 0.93649 | 223.24 | 0 | 0 | 240 | 170 | 380 | 31.4127 | 3.6 | -8.3783e-06 | 5.1069e-05 | 0.0021588 | 0.00091836 | 0
881 | Solectria: PVI 13 kW 208 V 208V [CEC 2007] | 13500 | 14381.6 | 0.9387 | 269.917 | 0 | 0 | 208 | 225 | 380 | 112.446 | 0.01 | -2.3367e-06 | 3.549e-05 | 0.0038146 | 0.001745 | 0
882 | Solectria: PVI 13 kW 480 V 480V [CEC 2007] | 13440 | 14237 | 0.94402 | 269.739 | 0 | 0 | 480 | 225 | 380 | 94.4862 | 0.01 | -1.5343e-06 | 5.2318e-05 | 0.006866 | 0.0034634 | 0
883 | Solectria: PVI 15 kW 208 V 208V [CEC 2007] | 15240 | 16253.1 | 0.93767 | 269.881 | 0 | 0 | 208 | 225 | 380 | 105.967 | 0.01 | -1.9883e-06 | 5.1685e-05 | 0.0041443 | 0.0024748 | 0
884 | Solectria: PVI 15 kW 480 V 480V [CEC 2007] | 15090 | 16017.9 | 0.94207 | 269.705 | 0 | 0 | 480 | 225 | 380 | 98.4505 | 0.01 | -1.6552e-06 | 5.4927e-05 | 0.005606 | 0.0017282 | 0
555 | PV Powered: PVP1800 120V [CEC 2005] | 1800 | 1941.58 | 0.92708 | 163.227 | 360 | 15 | 120 | 120 | 360 | 31.9139 | 3 | -2.3807e-05 | 0.00010746 | 0.0036283 | -0.00070167 | 0
556 | PV Powered: PVP2000 240V [CEC 2008] | 2000 | 2141.2 | 0.93406 | 208.29 | 500 | 15 | 240 | 135 | 360 | 29.5428 | 2 | -1.1785e-05 | 5.0455e-05 | 0.0017808 | 0.00039735 | 0
38 | Aero-Sharp: X01-030L2E1 240V [CEC 2011] | 2980 | 3189.96 | 0.93418 | 273.936 | 400 | 10 | 240 | 150 | 350 | 50.968 | -0.7 | -8.8836e-06 | -8.819e-05 | -0.0011284 | -0.0013375 | 0
39 | Aero-Sharp: X01-040L2E1 240V [CEC 2011] | 4012 | 4293.09 | 0.93453 | 274.475 | 400 | 10 | 240 | 150 | 350 | 47.0782 | -0.71 | -7.7317e-06 | -0.00011519 | -0.0011674 | -0.0014995 | 0
40 | Aero-Sharp: X01-050L2E1 240V [CEC 2011] | 4986 | 5333.45 | 0.93485 | 274.092 | 400 | 10 | 240 | 150 | 350 | 63.9658 | -0.78 | -6.481e-06 | -9.6742e-05 | -6.7146e-05 | -0.0013907 | 0
41 | Aero-Sharp: X01-060L2E1 240V [CEC 2011] | 5993 | 6432.52 | 0.93167 | 274.863 | 400 | 10 | 240 | 150 | 350 | 57.4747 | -0.8 | -5.8956e-06 | -0.00011789 | -0.00013656 | -0.0018807 | 0
107 | Delta Energy Systems: SI 1800 US (208V) 208V [CEC 2009] | 1800 | 1928.94 | 0.93315 | 288.907 | 400 | 10 | 208 | 125 | 350 | 24.7026 | 0.26 | -1.0471e-05 | -0.00010124 | -0.00031333 | -0.0030044 | 0
108 | Delta Energy Systems: SI 1800 US (240V) 240V [CEC 2009] | 1800 | 1933.67 | 0.93087 | 287.81 | 400 | 10 | 240 | 125 | 350 | 24.9929 | 0.14 | -1.2588e-05 | -9.4573e-05 | -0.00046459 | -0.001082 | 0
109 | Delta Energy Systems: SI 2500 US (208V) 208V [CEC 2009] | 2500 | 2723.58 | 0.91791 | 289.589 | 400 | 14 | 208 | 125 | 350 | 26.8951 | 0.32 | -1.3843e-05 | -0.00012374 | -0.0014303 | -0.0029219 | 0
110 | Delta Energy Systems: SI 2500 US (240V) 240V [CEC 2009] | 2500 | 2695.18 | 0.92758 | 288.875 | 400 | 14 | 240 | 125 | 350 | 27.2136 | 0.32 | -1.4178e-05 | -0.00012411 | -0.0008779 | -0.0026962 | 0
885 | Solectria: PVI 1800 208V [CEC 2005] | 1800 | 1928.94 | 0.93315 | 288.907 | 400 | 11 | 208 | 125 | 350 | 24.7029 | 0.26 | -1.0472e-05 | -0.00010124 | -0.00031313 | -0.0030037 | 0
886 | Solectria: PVI 1800 240V [CEC 2005] | 1800 | 1933.67 | 0.93087 | 287.81 | 400 | 11 | 240 | 125 | 350 | 24.9929 | 0.14 | -1.2588e-05 | -9.4573e-05 | -0.00046459 | -0.001082 | 0
887 | Solectria: PVI 2500 240V [CEC 2005] | 2500 | 2695.18 | 0.92758 | 288.875 | 400 | 15 | 240 | 125 | 350 | 27.2136 | 0.32 | -1.4178e-05 | -0.00012411 | -0.0008779 | -0.0026962 | 0
888 | Solectria: PVI 2500 208V [CEC 2005] | 2500 | 2723.58 | 0.91791 | 289.589 | 400 | 15 | 208 | 125 | 350 | 26.8951 | 0.1 | -1.3843e-05 | -0.00012374 | -0.0014303 | -0.0029219 | 0
759 | SMA America: SB1100U 240V [CEC 2005] | 1100 | 1214.68 | 0.90559 | 199.333 | 0 | 0 | 240 | 125 | 325 | 14.6207 | 0.13 | -4.4431e-05 | 4.4787e-05 | -0.00013168 | -0.0022168 | 0
557 | PV Powered: PVP2000-120 120V [CEC 2005] | 2000 | 2151.27 | 0.92968 | 183.063 | 0 | 0 | 120 | 135 | 320 | 32.022 | 2 | -2.2486e-05 | 9.7919e-05 | 0.0030004 | -0.00018098 | 0
996 | SunPower Corp (Original Mfg - PV Powered): SPR-2000 120V [CEC 2005] | 2000 | 2141.2 | 0.93406 | 208.29 | 450 | 15 | 120 | 135 | 320 | 29.5428 | 2 | -1.1785e-05 | 5.0455e-05 | 0.0017808 | 0.00039735 | 0
734 | Sharp: JH3500U 240V [CEC 2005] | 3500 | 3784.31 | 0.92487 | 276.59 | 0 | 0 | 240 | 215 | 304 | 75.4696 | 0.65 | -5.7593e-06 | -8.7274e-05 | -0.0072857 | 0.0022616 | 0
406 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 1501xi 240V [CEC 2006] | 1670 | 1796.13 | 0.92978 | 174.064 | 400 | 15 | 240 | 125 | 300 | 9.1098 | 2.63 | -2.2641e-05 | 9.8627e-06 | -0.00039313 | -0.0017053 | 0
411 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 2901xi 240V [CEC 2007] | 2860 | 3067.68 | 0.9323 | 176.579 | 400 | 33 | 240 | 125 | 300 | 22.1447 | 2.77 | -1.2528e-05 | 4.4465e-05 | -0.00027087 | 0.00011276 | 0
414 | Kaco New Energy GmbH: Blue Planet 3601xi 240V [CEC 2007] | 3600 | 3856.22 | 0.93356 | 178.627 | 400 | 48 | 240 | 125 | 300 | 32.452 | 3.11 | -8.6421e-06 | 2.3068e-05 | 0.00018585 | -0.00067145 | 0
42 | Alpha Technologies: Solaris 3500 240V [CEC 2005] | 3500 | 3812.43 | 0.91805 | 135.067 | 220 | 42 | 240 | 96 | 200 | 91.5262 | 13 | -9.4385e-06 | 4.5197e-05 | 0.0046495 | -0.0021323 | 0
708 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB700U 120V [CEC 2010] | 700 | 771.089 | 0.90781 | 147 | 250 | 7 | 120 | 125 | 200 | 8.3813 | 0.0357 | -7.1363e-05 | 0.00014959 | 0.00087885 | -0.0021203 | 0
709 | Schuco USA L.P. (Original Mfg - SMA America): SB700U-SBD 120V [CEC 2010] | 700 | 771.089 | 0.90781 | 147 | 250 | 7 | 120 | 125 | 200 | 8.3813 | 0.0357 | -7.1363e-05 | 0.00014959 | 0.00087885 | -0.0021203 | 0
805 | SMA America: SB700U 120V [CEC 2005] | 700 | 771.089 | 0.90781 | 147 | 250 | 7 | 120 | 125 | 200 | 8.3813 | 0.0357 | -7.1363e-05 | 0.00014959 | 0.00087885 | -0.0021203 | 0
323 | GridPoint (Original Mfg - Outback GVFX 3648 data): Connect C36 120V [CEC 2006] | 3037.3 | 3385.98 | 0.89702 | 51.0183 | 150 | 60 | 120 | 66 | 135 | 65.7557 | 0 | -2.4244e-05 | 0.0015468 | 0.028249 | 0.0023607 | 0
498 | OutBack Power Systems: GVFX3648 120V [CEC 2005] | 3037.3 | 3385.98 | 0.89702 | 51.0183 | 150 | 60 | 120 | 66 | 135 | 65.7557 | 0 | -2.4244e-05 | 0.0015468 | 0.028249 | 0.0023607 | 0
91 | Carlo Gavazzi: SUNERGY 5000-70-240 240V [CEC 2011] | 2110 | 2191.83 | 0.96267 | 199.604 | 150 | 77 | 240 | 70 | 130 | 30.8437 | 0.25 | -4.1246e-06 | -7.6918e-05 | 0.00050241 | -0.0032577 | 0
1021 | Sustainable Energy Technologies: SUNERGY 5000-70-240 240V [CEC 2011] | 5009 | 5311.65 | 0.94302 | 78.6846 | 150 | 77 | 240 | 70 | 130 | 55.1873 | -0.52 | -8.2672e-06 | 0.00012731 | 0.0085326 | 0.00029769 | 0
1022 | Sustainable Energy Technologies: SUNERGY LV 208 208V [CEC 2012] | 5000 | 5321.41 | 0.9396 | 82.5944 | 150 | 77 | 208 | 70 | 130 | 58.9877 | -0.25 | -9.1467e-06 | 0.00022511 | 0.0141 | 0.00075589 | 0
1020 | Sustainable Energy Systems: Sunergy ELV 208 208V [CEC 2010] | 5000 | 5358.09 | 0.93317 | 64.85 | 135 | 100 | 208 | 50 | 95 | 56.8141 | 0.27 | -1.0576e-05 | 0.00030402 | 0.016147 | -0.0028477 | 0
1023 | Sustainable Energy Technologies: SUNERGY TENK 240D 240V [CEC 2012] | 5000 | 5338.82 | 0.93654 | 63.1901 | 140 | 100 | 240 | 50 | 95 | 49.9732 | 0.19 | -9.798e-06 | 0.00023907 | 0.019185 | -0.00034456 | 0
70 | Beacon: M4 120V [CEC 2006] | 4000 | 4584.32 | 0.87254 | 54.4993 | 110 | 100 | 120 | 50 | 85 | 56.3197 | 14 | -2.1788e-05 | 0.0026555 | 0.011283 | 0.0035282 | 0
71 | Beacon: M4 PLUS 120V [CEC 2006] | 4000 | 4515.97 | 0.88575 | 54.47 | 110 | 100 | 120 | 50 | 85 | 69.6366 | 14 | -2.4713e-05 | 0.0014438 | 0.032332 | 0.015582 | 0
72 | Beacon: M5 120V [CEC 2005] | 5000 | 5902.9 | 0.84704 | 54.5452 | 110 | 100 | 120 | 50 | 85 | 58.5073 | 14 | -2.1965e-05 | 0.0039554 | 0.046323 | 0.028709 | 0
73 | Beacon: M5 PLUS 120V [CEC 2006] | 5000 | 5812.38 | 0.86023 | 54.4612 | 110 | 100 | 120 | 50 | 85 | 59.6826 | 14 | -2.1358e-05 | 0.0026823 | 0.040228 | 0.020377 | 0
105 | Connect Renewable Energy: CE4000 240V [CEC 2005] | 3000 | 3228.2 | 0.92931 | 61.8811 | 100 | 65 | 240 | 54 | 77 | 44.2856 | 7 | -1.6085e-05 | -2.0244e-05 | 0.013768 | -0.019375 | 0
497 | Outback Power Systems: GTFX3048 120V [CEC 2009] | 2560 | 2808.53 | 0.91151 | 52 | 0 | 0 | 120 | 42 | 68 | 62.4925 | 6 | -1.9861e-05 | 0.00044025 | 0.017744 | -0.020926 | 0
125 | Direct Grid Technologies, LLC: DGM-460 208V [CEC 2011] | 415 | 446.059 | 0.93037 | 60.0409 | 75 | 10 | 208 | 53 | 65 | 5.8766 | -0.27 | -4.0649e-05 | 0.00025656 | 0.0012081 | -0.040336 | 0
126 | Direct Grid Technologies, LLC: DGM-S460 208V [CEC 2011] | 479 | 512.869 | 0.93396 | 60.112 | 75 | 10 | 208 | 53 | 65 | 5.9853 | -0.38 | -3.3795e-05 | 0.00021453 | 8.7341e-05 | -0.04066 | 0
167 | Enphase Energy: M200-32-208-S01 208V [CEC 2008] | 200 | 211.173 | 0.94709 | 52.8487 | 0 | 0 | 208 | 40 | 65 | 1.2232 | 0.56 | -3.6912e-05 | -0.00026375 | -0.00056972 | -0.13385 | 0
168 | Enphase Energy: M200-32-208-S02 208V [CEC 2008] | 200 | 209.952 | 0.9526 | 54.7062 | 0 | 0 | 208 | 40 | 65 | 0.75595 | 0.56 | -3.2085e-06 | -0.00011618 | -0.023379 | -1.255 | 0
169 | Enphase Energy: M200-32-240-S01 240V [CEC 2009] | 200 | 210.992 | 0.9479 | 53.0944 | 0 | 0 | 240 | 40 | 65 | 1.4474 | 0.71 | -1.7947e-05 | -0.00017801 | 0.0017482 | -0.25614 | 0
170 | Enphase Energy: M200-32-240-S02 240V [CEC 2008] | 200 | 209.93 | 0.9527 | 54.6221 | 0 | 0 | 240 | 40 | 65 | 0.75429 | 0.48 | -2.702e-06 | -0.00013231 | -0.024797 | -1.5684 | 0
496 | OutBack Power Systems: GS8048 (48Vdc) 48V [CEC 2011] | 7647 | 8591.27 | 0.89009 | 52.1227 | 64 | 200 | 48 | 40 | 64 | 125.855 | 0 | -7.8695e-06 | 0.0010595 | 0.016338 | -0.0082603 | 0
1082 | Xantrex Technologies, Inc.: XW6048-120-60 120V [CEC 2009] | 5760 | 6394.16 | 0.90082 | 51.972 | 0 | 0 | 120 | 44 | 64 | 36.8781 | 45 | -1.1228e-05 | 0.00021815 | 0.0075916 | -0.00057033 | 0
1085 | Xantrex Technology: XW4548-120-240-60 120V [CEC 2012] | 4500 | 4939.23 | 0.91107 | 53.0061 | 64 | 96 | 120 | 44 | 64 | 51.8262 | -29.54 | -1.4071e-05 | 0.00027063 | 0.014805 | 0.0048103 | 0
1078 | Xantrex Technologies, Inc.: SW4048+GTI 120V [CEC 2005] | 3211.3 | 3757.69 | 0.85459 | 53.6256 | 0 | 0 | 120 | 44 | 60 | 22.2053 | 26.2 | -3.4779e-05 | 0.00012789 | 0.053061 | 0.0051046 | 0
1079 | Xantrex Technologies, Inc.: SW5548+GTI 120V [CEC 2005] | 4627 | 5409.06 | 0.85542 | 53.1944 | 0 | 0 | 120 | 44 | 60 | 26.5702 | 34.1 | -2.4591e-05 | -3.1573e-05 | 0.00013926 | -0.0012288 | 0
1081 | Xantrex Technologies, Inc.: XW4548-120-240-60 (240V) 240V [CEC 2008] | 4400 | 4803.23 | 0.91605 | 53.0464 | 0 | 0 | 240 | 48 | 58 | 42.4635 | 0.0051484 | -1.3551e-05 | 0.00020433 | -0.001301 | -0.0070196 | 0
1083 | Xantrex Technologies, Inc.: XW6048-240-60 (240V) 240V [CEC 2007] | 5752 | 6414.41 | 0.89673 | 52.128 | 0 | 0 | 240 | 47 | 58 | 40.6393 | 26 | -1.3059e-05 | 0.00017435 | 0.020479 | 0.0075895 | 0
43 | Alpha Technologies: Solaris 3500 XP 240V [CEC 2005] | 3500 | 3959 | 0.88406 | 50.375 | 0 | 0 | 240 | 48 | 52 | 43.6094 | 15 | -2.1971e-05 | -0.00014923 | 0.025681 | -0.0038939 | 0
171 | Enphase Energy: M210-84-208-S11 208V [CEC 2009] | 210 | 220.818 | 0.95101 | 40.552 | 62 | 10 | 208 | 31 | 50 | 0.8372 | 0.3 | -9.4868e-05 | -0.00062941 | -0.010022 | -0.051371 | 0
172 | Enphase Energy: M210-84-208-S12 208V [CEC 2009] | 210 | 220.818 | 0.95101 | 40.552 | 62 | 10 | 208 | 31 | 50 | 0.8372 | 0.3 | -9.4868e-05 | -0.00062941 | -0.010022 | -0.051371 | 0
173 | Enphase Energy: M210-84-240-S11 240V [CEC 2009] | 210 | 220.34 | 0.95307 | 40.2477 | 62 | 10 | 240 | 31 | 50 | 0.73925 | 0.3 | -7.3604e-05 | -0.0005629 | -0.02005 | -0.067761 | 0
174 | Enphase Energy: M210-84-240-S12 240V [CEC 2009] | 210 | 220.34 | 0.95307 | 40.2477 | 62 | 10 | 240 | 31 | 50 | 0.73925 | 0.3 | -7.3604e-05 | -0.0005629 | -0.02005 | -0.067761 | 0
367 | i-Energy Corporation: GT260 (240V) 240V [CEC 2012] | 210 | 224.53 | 0.93529 | 40.6037 | 59 | 10 | 240 | 30 | 50 | 2.7168 | 0.15 | 3.3096e-05 | 0.00011352 | 0.0059109 | 0.10615 | 0
868 | SolarBridge Technologies: P235HV-240 240V [CEC 2011] | 225 | 236.322 | 0.95209 | 42.9983 | 64 | 14 | 240 | 25 | 50 | 3.1769 | -0.03 | -5.6882e-05 | -0.00058274 | 0.0020459 | -0.057474 | 0
870 | SolarBridge Technologies: P250HV-240 240V [CEC 2012] | 240 | 251.426 | 0.95456 | 42.9677 | 64 | 7.5 | 240 | 25 | 50 | 2.2827 | -0.15 | -4.8141e-05 | -0.0008345 | 0.0083781 | -0.081834 | 0
44 | Altenergy Power System: YC250A 240V [CEC 2012] | 225 | 238.029 | 0.94526 | 35.3835 | 55 | 9.87 | 240 | 22 | 45 | 2.1641 | -0.15 | -6.2405e-05 | -0.001002 | -0.018524 | -0.21276 | 0
45 | Altenergy Power System: YC250I 240V [CEC 2012] | 225 | 238.029 | 0.94526 | 35.3835 | 55 | 9.87 | 240 | 22 | 45 | 2.1641 | -0.15 | -6.2405e-05 | -0.001002 | -0.018524 | -0.21276 | 0
46 | Altenergy Power System: YC500A 240V [CEC 2012] | 450 | 477.285 | 0.94283 | 35.6013 | 55 | 9.87 | 240 | 22 | 45 | 1.6808 | -0.14 | -2.0621e-05 | -0.00086546 | -0.073408 | -0.30746 | 0
47 | Altenergy Power System: YC500I 240V [CEC 2012] | 450 | 477.285 | 0.94283 | 35.6013 | 55 | 9.87 | 240 | 22 | 45 | 1.6808 | -0.14 | -2.0621e-05 | -0.00086546 | -0.073408 | -0.30746 | 0
48 | Altenergy Power System, Inc.: YC200-NA 240V [CEC 2012] | 220 | 232.206 | 0.94743 | 35.8889 | 55 | 12 | 240 | 20 | 45 | 1.5723 | 0.08 | 1.5777e-05 | -0.0003257 | -0.02263 | 0.61643 | 0
106 | Darfon Electronics: MIG240UL00 240V [CEC 2012] | 220 | 233.95 | 0.94037 | 34.6781 | 55 | 10 | 240 | 25 | 45 | 2.77 | 0.051 | -1.4584e-05 | -0.00026647 | 0.0042378 | -0.21771 | 0
49 | Apparent Inc.: MGI220-MC4 120V [CEC 2011] | 180 | 197.267 | 0.91247 | 28.1962 | 42 | 10 | 120 | 16 | 42 | 2.9565 | 0.4 | -1.5505e-05 | 0.00015561 | -0.0013684 | -0.33903 | 0
155 | Enecsys Limited: SMI-220 230V [CEC 2010] | 220 | 234.744 | 0.93719 | 33.8887 | 48 | 8 | 230 | 29 | 42 | 3.7702 | 0.06 | -0.00014964 | -0.00038771 | 0.035959 | -0.069336 | 0
157 | Enecsys Limited: SMI-280-72 240V [CEC 2011] | 265 | 278.799 | 0.95051 | 33.6786 | 48 | 8.9 | 240 | 29 | 42 | 4.3171 | 0.03 | -0.00010521 | -0.00020483 | 0.029297 | -0.07235 | 0
158 | Enecsys Limited: SMI-360-72 240V [CEC 2011] | 340 | 359.812 | 0.94494 | 33.6915 | 54 | 13.3 | 240 | 29 | 42 | 4.3249 | 0.03 | -0.00010863 | -0.00079837 | 0.038768 | -0.053365 | 0
197 | EXELTECH, INC.: AC2-1-*-6-5-XX (where * = B, C, L, or 2) 120V [CEC 2010] | 212 | 225.881 | 0.93855 | 25.1237 | 55.3 | 6.3 | 120 | 18 | 42 | 3.703 | 0 | -0.0002716 | -0.00061824 | 0.03202 | -0.0089705 | 0
1086 | XSLent Energy Technologies, LLC: XPX-A1000 120V [CEC 2010] | 180 | 197.429 | 0.91172 | 27.665 | 42 | 10 | 120 | 16 | 42 | 4.4507 | 0.32 | -4.4812e-05 | -0.00024008 | 0.011274 | -0.14084 | 0
159 | Enphase Energy: D380-72-208-S1x 208V [CEC 2009] | 380 | 401.531 | 0.94638 | 31.9555 | 54 | 10 | 208 | 22 | 40 | 1.5951 | 0.05 | -5.6207e-05 | -0.0011881 | -0.025267 | -0.094294 | 0
160 | Enphase Energy: D380-72-208-S1x and D380-72-208-S1x-NA 208V [CEC 2010] | 380 | 401.531 | 0.94638 | 31.9555 | 56 | 10 | 208 | 22 | 40 | 1.5947 | 0.05 | -5.6196e-05 | -0.0011892 | -0.025355 | -0.09448 | 0
161 | Enphase Energy: D380-72-240-S1x 240V [CEC 2009] | 380 | 400.664 | 0.94843 | 32.0186 | 54 | 10 | 240 | 22 | 40 | 1.4155 | 0.05 | -4.4629e-05 | -0.0011244 | -0.036783 | -0.12027 | 0
162 | Enphase Energy: D380-72-240-S1x and D380-72-240-S1x-NA 240V [CEC 2010] | 380 | 401.531 | 0.94638 | 31.9555 | 56 | 10 | 240 | 22 | 40 | 1.5947 | 0.05 | -5.6196e-05 | -0.0011892 | -0.025355 | -0.09448 | 0
163 | Enphase Energy: M175-24-208-S 208V [CEC 2008] | 175 | 184.963 | 0.94614 | 32.8217 | 54 | 8 | 208 | 25 | 40 | 0.95947 | 0.56 | -3.3898e-05 | -0.00064492 | -0.0060742 | -0.29718 | 0
164 | Enphase Energy: M175-24-240-S 240V [CEC 2008] | 175 | 184.721 | 0.94737 | 32.3033 | 54 | 8 | 240 | 25 | 40 | 1.0586 | 0.58 | -1.0354e-05 | -0.00048312 | -0.0055967 | -0.95667 | 0
871 | SolarBridge Technologies: P250LV-240 240V [CEC 2012] | 240 | 251.953 | 0.95256 | 32.4657 | 48 | 10 | 240 | 18 | 37 | 2.2134 | -0.15 | -6.2916e-05 | 2.563e-05 | -0.011478 | -0.0042074 | 0
175 | Enphase Energy: M215-60-2LL-S2x-IG-NA (208 V) 208V [CEC 2012] | 215 | 225.373 | 0.95397 | 28.9708 | 45 | 10.5 | 208 | 22 | 36 | 0.73641 | -0.05 | -8.5347e-05 | -0.00098682 | -0.024278 | -0.087318 | 0
176 | Enphase Energy: M215-60-2LL-S2x-IG-NA (240 V) 240V [CEC 2012] | 215 | 224.362 | 0.95827 | 28.9451 | 45 | 10.5 | 240 | 22 | 36 | 0.707 | -0.05 | -6.2366e-05 | -0.00079074 | -0.025116 | -0.10291 | 0
177 | Enphase Energy: M215-60-2LL-S2x-ZC 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
178 | Enphase Energy: M215-60-2LL-S2x-ZC-NA 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
179 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
180 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x 240V [CEC 2011] | 215 | 224.7 | 0.95683 | 28.8966 | 45 | 15 | 240 | 16 | 36 | 0.74951 | 0.05 | -6.8457e-05 | -0.00079616 | -0.02688 | -0.09924 | 0
181 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-NA 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
182 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-NA 240V [CEC 2011] | 215 | 224.7 | 0.95683 | 28.8966 | 45 | 15 | 240 | 16 | 36 | 0.74951 | 0.05 | -6.8457e-05 | -0.00079616 | -0.02688 | -0.09924 | 0
183 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-ZC 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
184 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-ZC 240V [CEC 2011] | 215 | 224.7 | 0.95683 | 28.8966 | 45 | 15 | 240 | 16 | 36 | 0.74951 | 0.05 | -6.8457e-05 | -0.00079616 | -0.02688 | -0.09924 | 0
185 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-ZC-NA 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
186 | Enphase Energy: M215-60-SIE-S2x-ZC-NA 240V [CEC 2011] | 215 | 224.7 | 0.95683 | 28.8966 | 45 | 15 | 240 | 16 | 36 | 0.74951 | 0.05 | -6.8457e-05 | -0.00079616 | -0.02688 | -0.09924 | 0
187 | Enphase Energy: M215-60-SLL-S2x 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
188 | Enphase Energy: M215-60-SLL-S2x-NA 208V [CEC 2011] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
747 | Siemens Industry: SMIINV215R60XX (208V) 208V [CEC 2012] | 215 | 225.415 | 0.9538 | 28.8964 | 45 | 15 | 208 | 16 | 36 | 0.80283 | 0.04 | -8.8973e-05 | -0.00089394 | -0.023839 | -0.082791 | 0
748 | Siemens Industry: SMIINV215R60XX (240V) 240V [CEC 2012] | 215 | 224.7 | 0.95683 | 28.8966 | 45 | 15 | 240 | 16 | 36 | 0.74951 | 0.05 | -6.8457e-05 | -0.00079616 | -0.02688 | -0.09924 | 0
869 | SolarBridge Technologies: P235LV-240, P235LV-240-Fxx 240V [CEC 2011] | 230 | 241.42 | 0.9527 | 31.5 | 48 | 11.25 | 240 | 18 | 36 | 3.529 | -0.02 | -8.1635e-05 | -0.0012418 | 0.010386 | -0.069194 | 0
154 | Enecsys: SMI-480-60 240V [CEC 2012] | 455 | 482.943 | 0.94214 | 28.3519 | 44 | 750 | 240 | 24 | 35 | 3.477 | 0.05 | -4.5728e-05 | -0.00094695 | 0.024448 | -0.15243 | 0
156 | Enecsys Limited: SMI-240-60 240V [CEC 2011] | 225 | 237.987 | 0.94543 | 28.3621 | 43 | 12 | 240 | 21 | 35 | 4.5146 | 0.03 | -9.2266e-05 | -0.00031047 | 0.026682 | -0.15953 | 0
1084 | Xantrex Technology: XW4024-120-240-60 120V [CEC 2012] | 4000 | 4494.88 | 0.8899 | 26.0542 | 32 | 178 | 120 | 22 | 32 | 40.1077 | -29.65 | -1.969e-05 | 0.00067128 | -0.00019677 | -0.0019319 | 0
1077 | Xantrex Technologies, Inc.: SW4024+GTI 120V [CEC 2005] | 3297 | 3941.36 | 0.83651 | 26.7983 | 0 | 0 | 120 | 22 | 30 | 25.8105 | 27.7 | -3.7586e-05 | 0.00078481 | -0.0073766 | -0.009436 | 0
1080 | Xantrex Technologies, Inc.: XW4024-120-240-60 (240V) 240V [CEC 2007] | 4092 | 4648.62 | 0.88026 | 26.0333 | 0 | 0 | 240 | 24 | 29 | 33.7261 | 24 | -2.0615e-05 | 0.00037998 | 0.0078731 | 0.0062857 | 0
7 | Advanced Energy: PVP250kW-480 480V [CEC 2011] | 249500 | 260230 | 0.95877 | 341.163 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 633.678 | 54.14 | -8.015e-08 | 3.9746e-05 | 0.0018288 | 6.9414e-05 | 0
17 | Advanced Solar Photonics: PV250 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 4470 | 4594.78 | 0.97284 | 359.005 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 23.9097 | 0.07 | -3.1861e-06 | 1.9421e-05 | 0.002364 | -0.0015541 | 0
18 | Advanced Solar Photonics: PV250 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 4830 | 4964.67 | 0.97287 | 356.237 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 25.4282 | 0.12 | -2.1933e-06 | -3.8163e-05 | 3.6515e-06 | -0.0015024 | 0
19 | Advanced Solar Photonics: PV250 (277Vac) 277V [CEC 2011] | 4830 | 4954.02 | 0.97497 | 358.492 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 30.2913 | 0.09 | -1.5383e-06 | -5.1059e-05 | -0.0023214 | 0.00015005 | 0
92 | Chiconypower: MU300SAP1(240V) 240V [CEC 2011] | 284 | 297.19 | 0.95562 | 31.5843 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2.1932 | 0.0785 | -3.9736e-05 | 6.869e-06 | 0.00741 | -0.040471 | 0
127 | Dow Chemical: 362589 240V [CEC 2011] | 3504.09 | 3678.89 | 0.95249 | 300.761 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 42.6942 | -1.39 | -4.1328e-06 | -3.4325e-05 | 0.0010115 | 0.0013829 | 0
128 | Dow Chemical: 362590 240V [CEC 2011] | 3530 | 3716.52 | 0.94981 | 300.394 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 43.4603 | -1.42 | -3.7778e-06 | -7.3798e-05 | -0.00064847 | -0.0053352 | 0
129 | Dow Chemical: 362591 240V [CEC 2011] | 3538.22 | 3731.15 | 0.94829 | 300.377 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 44.5287 | -1.14 | -3.4413e-06 | -4.9593e-05 | -0.00080313 | -0.0026805 | 0
132 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV238 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 3690 | 3789.77 | 0.97367 | 359.271 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 18.4932 | 0.21 | -3.3026e-06 | 1.5659e-05 | 0.0021059 | -0.0015467 | 0
133 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV238 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 3710 | 3810.05 | 0.97374 | 359.188 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 19.0375 | 0.06 | -1.4904e-06 | -3.6145e-05 | -0.0005953 | -0.0041397 | 0
134 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV238 (277Vac) 277V [CEC 2011] | 3710 | 3803.49 | 0.97542 | 360.02 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 24.2345 | 0.14 | -2.4076e-06 | -4.5207e-05 | -0.0017872 | -0.0011589 | 0
135 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV240 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 3690 | 3789.77 | 0.97367 | 359.271 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 18.4932 | 0.21 | -3.3026e-06 | 1.5659e-05 | 0.0021059 | -0.0015467 | 0
136 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV240 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 3980 | 4087.68 | 0.97366 | 359.188 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 19.0375 | 0.16 | -1.4904e-06 | -3.7792e-05 | -0.0005953 | -0.0041397 | 0
137 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV240 (277Vac) 277V [CEC 2011] | 3980 | 4080.95 | 0.97526 | 359.145 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 25.814 | 0.11 | -2.538e-06 | -4.8766e-05 | -0.0012091 | -0.00045417 | 0
138 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV250 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 4470 | 4594.78 | 0.97284 | 359.005 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 23.9097 | 0.07 | -3.1861e-06 | 1.9421e-05 | 0.002364 | -0.0015541 | 0
139 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV250 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 4830 | 4964.67 | 0.97287 | 356.237 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 25.4282 | 0.12 | -2.1933e-06 | -3.8163e-05 | 3.6515e-06 | -0.0015024 | 0
140 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV250 (277Vac) 277V [CEC 2011] | 4830 | 4954.02 | 0.97497 | 358.492 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 30.2913 | 0.09 | -1.5383e-06 | -5.1059e-05 | -0.0023214 | 0.00015005 | 0
141 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV260 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 5980 | 6169.54 | 0.96928 | 362.359 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 24.0456 | 0.11 | -2.8114e-06 | 1.1624e-05 | 0.0041231 | -0.00065514 | 0
142 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV260 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 6010 | 6189.26 | 0.97104 | 362.48 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 27.4199 | 0.08 | -2.2536e-06 | -3.1144e-05 | 0.00087954 | 0.00074593 | 0
143 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV260 (277Vac) 277V [CEC 2011] | 6000 | 6165.67 | 0.97313 | 361.123 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 36.7923 | 0.07 | -1.8086e-06 | -4.6676e-05 | -0.0018608 | 0.00072137 | 0
144 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV270 (208Vac) 208V [CEC 2011] | 6950 | 7203.42 | 0.96482 | 362.822 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 22.9062 | 0.09 | -2.8935e-06 | 9.6159e-06 | 0.0052042 | -0.00035462 | 0
145 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV270 (240Vac) 240V [CEC 2011] | 6920 | 7135.44 | 0.96981 | 362.807 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 30.8976 | 0.17 | -2.0005e-06 | -3.9918e-05 | 0.00088279 | -0.0014057 | 0
146 | Eaton Phoenixtec MMPL Co., Ltd.: PV270(277Vac) 277V [CEC 2011] | 7010 | 7228.75 | 0.96974 | 362.102 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 31.7288 | 0.2 | -2.0469e-06 | -5.2026e-05 | -0.00076956 | -0.0010042 | 0
165 | Enphase Energy: M190-72-208-Sxx 208V [CEC 2009] | 190 | 200.813 | 0.94615 | 32.0669 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0.7687 | 0.01 | -8.6513e-05 | -0.0009566 | -0.024047 | -0.10218 | 0
166 | Enphase Energy: M190-72-240-Sxx 240V [CEC 2009] | 190 | 200.086 | 0.94959 | 31.996 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0.66922 | 0.03 | -4.398e-05 | -0.00077707 | -0.045738 | -0.2066 | 0
210 | Fronius USA, LLC: IG Plus 10.0-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 10000 | 10561.2 | 0.94686 | 365.046 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 49.8085 | 0.64 | -2.2729e-06 | -6.2513e-05 | -0.0010947 | -0.0053431 | 0
211 | Fronius USA, LLC: IG Plus 10.0-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 10000 | 10464.6 | 0.9556 | 388.722 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 39.5096 | 0.85 | -1.2311e-06 | -4.2173e-05 | -0.0011491 | -0.007249 | 0
212 | Fronius USA, LLC: IG Plus 10.0-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 10000 | 10420.9 | 0.95961 | 328.941 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 30.1108 | 1.13 | -9.6432e-07 | -2.6306e-05 | -0.0029894 | -0.0085336 | 0
213 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 11400 | 12093.1 | 0.94269 | 364.996 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 46.2266 | 0.64 | -2.7488e-06 | -7.6858e-05 | -0.0019911 | -0.0038279 | 0
215 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 11400 | 11947.1 | 0.95421 | 388.618 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 37.8486 | 0.85 | -1.4217e-06 | -5.874e-05 | -0.0023891 | -0.006707 | 0
217 | Fronius USA, LLC: IG Plus 11.4-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 11400 | 11915.6 | 0.95673 | 328.942 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 38.889 | 1.13 | -1.4278e-06 | -3.4861e-05 | -0.0017393 | -0.0048135 | 0
222 | Fronius USA, LLC: IG Plus 12.0-1 wye277 277V [CEC 2008] | 12000 | 12560.9 | 0.95535 | 328.09 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 43.4742 | 1 | -1.5004e-06 | -4.3107e-05 | -0.0016484 | -0.0049234 | 0
224 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 3000 | 3162.05 | 0.94875 | 362.576 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 17.396 | 0.62 | -6.8649e-06 | -4.7661e-05 | -0.0012843 | -0.0050387 | 0
225 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 3000 | 3136.16 | 0.95658 | 386.569 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 17.4246 | 0.83 | -3.9017e-06 | -3.1631e-05 | -0.0014584 | -0.0067095 | 0
227 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.0-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 3000 | 3126.82 | 0.95944 | 327.094 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 21.9474 | 1.1 | -4.3086e-06 | -1.7375e-05 | -0.0015869 | -0.0052144 | 0
230 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 3800 | 4037.73 | 0.94112 | 362.579 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 22.1658 | 0.62 | -9.2678e-06 | -8.7791e-05 | -0.0012991 | -0.0041139 | 0
232 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 3800 | 3990.01 | 0.95238 | 386.608 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 22.3432 | 0.83 | -5.0969e-06 | -6.7382e-05 | -0.0019036 | -0.0068509 | 0
234 | Fronius USA, LLC: IG Plus 3.8-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 3800 | 3978.05 | 0.95524 | 326.997 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 26.1281 | 1.1 | -5.6388e-06 | -3.9453e-05 | -0.0016314 | -0.0045726 | 0
236 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 5000 | 5247.92 | 0.95276 | 363.927 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 18.7474 | 0.71 | -2.0372e-06 | -2.7739e-05 | -0.0016715 | -0.007937 | 0
238 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 5000 | 5214.99 | 0.95877 | 387.745 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 16.4878 | 0.76 | -8.7549e-07 | -2.0086e-05 | -0.0025699 | -0.015947 | 0
240 | Fronius USA, LLC: IG Plus 5.0-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 5000 | 5199.37 | 0.96165 | 328.125 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 17.2259 | 1.02 | -5.9963e-07 | -5.0529e-06 | -0.0021273 | -0.015707 | 0
242 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 6000 | 6319.36 | 0.94946 | 363.337 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 17.2294 | 0.71 | -3.0437e-06 | -4.9231e-05 | -0.0031555 | -0.0050944 | 0
244 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 6000 | 6266.09 | 0.95753 | 387.34 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 17.4859 | 0.76 | -1.6243e-06 | -3.7233e-05 | -0.0032669 | -0.0086492 | 0
246 | Fronius USA, LLC: IG Plus 6.0-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 6000 | 6247.46 | 0.96039 | 327.754 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 19.7195 | 1.02 | -1.3581e-06 | -2.2102e-05 | -0.0028793 | -0.0087343 | 0
248 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(208) 208V [CEC 2008] | 7500 | 7971.82 | 0.94081 | 363.883 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 30.9028 | 0.71 | -4.4993e-06 | -8.2022e-05 | -0.0020123 | -0.0035105 | 0
250 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(240) 240V [CEC 2008] | 7500 | 7872.41 | 0.95269 | 388.326 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 24.3563 | 0.76 | -2.3235e-06 | -6.1145e-05 | -0.002543 | -0.0060178 | 0
252 | Fronius USA, LLC: IG Plus 7.5-1 uni(277) 277V [CEC 2008] | 7500 | 7842.22 | 0.95636 | 327.736 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 28.1208 | 1.02 | -2.3152e-06 | -3.8468e-05 | -0.0021084 | -0.0047233 | 0
272 | GE Energy: GEPVe-2800-NA-208 208V [CEC 2009] | 2800 | 3019.67 | 0.92725 | 231.105 | 450 | 15 | 208 | 0 | 0 | 44.7833 | 3.85 | -8.524e-06 | 4.9875e-05 | 0.0012521 | 0.00081632 | 0
322 | GreenVolts: GV-SCP001 208V [CEC 2011] | 16000 | 16602.2 | 0.96373 | 812.498 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 99.3405 | 85 | -9.7402e-07 | 2.0293e-05 | 0.00046657 | -0.0004316 | 0
508 | Powercom Co., Ltd.: SLK-4000 (208) 208V [CEC 2008] | 4010 | 4249.83 | 0.94357 | 387.736 | 500 | 20 | 208 | 0 | 0 | 36.8134 | 0.16 | -7.4788e-06 | -0.00010181 | -0.00051618 | -0.0015996 | 0
510 | Powercom Co., Ltd.: SLK-4000 (240) 240V [CEC 2009] | 4010 | 4250.21 | 0.94348 | 374.359 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36.3327 | 0.38 | -6.6599e-06 | -0.00012567 | -0.00076886 | -0.0020154 | 0
560 | PV Powered: PVP250kW-480 480V [CEC 2011] | 249500 | 260230 | 0.95877 | 341.163 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 633.678 | 54.14 | -8.015e-08 | 3.9746e-05 | 0.0018288 | 6.9414e-05 | 0
561 | PV Powered: PVP250kW-600 600V [CEC 2011] | 249500 | 259427 | 0.96173 | 341.472 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 961.24 | 100.98 | -7.9538e-08 | 4.233e-05 | 0.0019821 | 9.439e-05 | 0
565 | PV Powered: PVP2800-208 208V [CEC 2008] | 2800 | 3019.67 | 0.92725 | 231.105 | 450 | 15 | 208 | 0 | 0 | 44.7833 | 3.85 | -8.524e-06 | 4.9875e-05 | 0.0012521 | 0.00081632 | 0
597 | Renergy Inc.: RS-4000 (208) 208V [CEC 2009] | 4010 | 4249.83 | 0.94357 | 387.736 | 500 | 20 | 208 | 0 | 0 | 36.8134 | 0.16 | -7.4788e-06 | -0.00010181 | -0.00051618 | -0.0015996 | 0
598 | Renergy Inc.: RS-4000 (240) 240V [CEC 2009] | 4010 | 4250.21 | 0.94348 | 374.359 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 36.3327 | 0.38 | -6.6599e-06 | -0.00012567 | -0.00076886 | -0.0020154 | 0
1075 | Xantrex Technologies, Inc.: PV45-208xfrmr 208V [CEC 2005] | 45350 | 48528.5 | 0.9345 | 368.422 | 600 | 150 | 208 | 330 | 600 | 749.74 | 489 | -5.947e-07 | 0.00012729 | 0.00116 | 0.0022565 | 0
1076 | Xantrex Technologies, Inc.: PV45-480xfrmr 480V [CEC 2005] | 45210 | 48801.5 | 0.92641 | 368.432 | 0 | 0 | 480 | 330 | 480 | 847.4 | 595.6 | -6.9734e-07 | 0.00012767 | 0.0016084 | 0.0029357 | 0
770 | SMA America: SB5000US (208V) w- -11 or -12 208V [CEC 2012] | 5000 | 5212.84 | 0.95917 | 309.913 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 49.1571 | 0.46 | -5.1022e-06 | 6.5549e-05 | 0.0026584 | 0.0008545 | 0
771 | SMA America: SB5000US (240V) w- -11 or -12 240V [CEC 2012] | 5000 | 5204.6 | 0.96069 | 309.883 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 51.4071 | 0.72 | -5.0281e-06 | 6.2665e-05 | 0.0023289 | 0.00045049 | 0
772 | SMA America: SB5000US (277V) w- -11 or -12 277V [CEC 2012] | 5000 | 5201.19 | 0.96132 | 309.903 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 44.9138 | 1.41 | -4.0792e-06 | 6.5794e-05 | 0.0035937 | 0.0022451 | 0
786 | SMA America: SB6000US (208V) w- -11 or -12 208V [CEC 2012] | 6000 | 6286.53 | 0.95442 | 309.933 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 48.4824 | 0.46 | -5.1732e-06 | 5.674e-05 | 0.0014989 | -0.0012183 | 0
787 | SMA America: SB6000US (240V) w- -11 or -12 240V [CEC 2012] | 6000 | 6271.26 | 0.95675 | 309.917 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 49.1356 | 0.72 | -4.8148e-06 | 5.8393e-05 | 0.0018648 | -0.00042312 | 0
788 | SMA America: SB6000US (277V) w- -11 or -12 277V [CEC 2012] | 6000 | 6253.98 | 0.95939 | 309.947 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 49.1283 | 1.41 | -4.2724e-06 | 6.9853e-05 | 0.002397 | 0.0008143 | 0
799 | SMA America: SB7000US (208V) w- -11 or -12 208V [CEC 2012] | 7000 | 7366.09 | 0.9503 | 310.02 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 43.9255 | 0.46 | -4.9725e-06 | 6.3811e-05 | 0.0026969 | 0.00019589 | 0
800 | SMA America: SB7000US (240V) w- -11 or -12 240V [CEC 2012] | 7000 | 7339.28 | 0.95377 | 309.953 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 48.2788 | 0.72 | -4.6588e-06 | 5.636e-05 | 0.0022386 | 0.00021574 | 0
801 | SMA America: SB7000US (277V) w- -11 or -12 277V [CEC 2012] | 7000 | 7335.43 | 0.95427 | 309.357 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 47.9026 | 1.41 | -4.6186e-06 | 6.0078e-05 | 0.0022632 | -5.3073e-06 | 0
854 | Solar Liberty: SLX 3000 (208V) 208V [CEC 2012] | 2810 | 2935.23 | 0.95734 | 275.078 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 29.4601 | 0.35 | -7.6305e-06 | 4.5823e-05 | 0.0015026 | -0.00097818 | 0
855 | Solar Liberty: SLX 3000 (240V) 240V [CEC 2012] | 3010 | 3133.64 | 0.96054 | 275.013 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 30.5255 | 0.47 | -7.8466e-06 | 4.5246e-05 | 0.0016356 | -0.00056284 | 0
856 | Solar Liberty: SLX 4000 (208V) 208V [CEC 2012] | 3510 | 3684.82 | 0.95256 | 275.047 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 31.6527 | 0.35 | -8.8214e-06 | 4.746e-05 | 0.0018442 | 4.4403e-05 | 0
857 | Solar Liberty: SLX 4000 (240V) 240V [CEC 2012] | 4020 | 4215.85 | 0.95354 | 275.081 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 31.6013 | 0.47 | -8.1835e-06 | 4.0989e-05 | 0.0017507 | -0.00021844 | 0
858 | Solar Liberty: SLX 5000 (208V) 208V [CEC 2012] | 4400 | 4599.72 | 0.95658 | 274.609 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 32.9582 | 0.47 | -6.786e-06 | 4.017e-05 | 0.0017481 | -0.001026 | 0
859 | Solar Liberty: SLX 5000 (240V) 240V [CEC 2012] | 5010 | 5240.02 | 0.9561 | 274.966 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 31.4058 | 0.47 | -5.7367e-06 | 1.8746e-05 | 0.0026912 | -0.00012719 | 0
860 | Solar Liberty: SLX 5300 (208V) 208V [CEC 2012] | 4600 | 4829.42 | 0.9525 | 275 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 26.0715 | 13.95 | -5.5764e-06 | 2.3696e-05 | 0.0026179 | 0.00046783 | 0
861 | Solar Liberty: SLX 5300 (240V) 240V [CEC 2012] | 5300 | 5571.18 | 0.95132 | 274.9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 28.519 | 14 | -6.0281e-06 | 1.9202e-05 | 0.00163 | -0.00037134 | 0
862 | Solar Liberty: SLX 6500 (208V) 208V [CEC 2012] | 6430 | 6794 | 0.94642 | 274.997 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 38.6937 | 0.5 | -5.2955e-06 | 1.4931e-05 | 0.0014433 | -0.0003434 | 0
863 | Solar Liberty: SLX 6500 (240V) 240V [CEC 2012] | 6450 | 6773.16 | 0.95229 | 275.015 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 37.3253 | 0.65 | -4.5413e-06 | 1.4531e-05 | 0.0015941 | -0.00045976 | 0
864 | Solar Liberty: SLX 6500 (277V) 277V [CEC 2012] | 6450 | 6742.77 | 0.95658 | 275.009 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 37.1983 | 0.9 | -4.208e-06 | 1.6135e-05 | 0.0015301 | -0.00030039 | 0
865 | Solar Liberty: SLX 7500 (208V) 208V [CEC 2012] | 7430 | 7871.73 | 0.94388 | 266.031 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 37.2542 | 0.52 | -5.0032e-06 | 1.6337e-05 | 0.0016759 | -0.00021436 | 0
866 | Solar Liberty: SLX 7500 (240V) 240V [CEC 2012] | 7450 | 7845.58 | 0.94958 | 275.046 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 37.0769 | 0.68 | -4.4886e-06 | 1.611e-05 | 0.0017331 | -0.00022303 | 0
867 | Solar Liberty: SLX 7500 (277V) 277V [CEC 2012] | 7460 | 7823.15 | 0.95358 | 274.99 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 38.0808 | 0.9 | -4.1455e-06 | 1.3905e-05 | 0.0016099 | -0.00031919 | 0
872 | SolarEdge Technologies Inc.: SE3300-208V 208V [CEC 2010] | 3288 | 3391.98 | 0.96935 | 409.292 | 500 | 13 | 208 | 0 | 0 | 10.7895 | 5.55 | -3.0432e-06 | 3.9534e-05 | 0.0053555 | 0.0060948 | 0
873 | SolarEdge Technologies Inc.: SE3300-240V 240V [CEC 2010] | 3250 | 3339.97 | 0.97306 | 431.881 | 500 | 13 | 240 | 0 | 0 | 13.1012 | 5.46 | -3.5003e-06 | 1.8541e-05 | 0.0020819 | -0.0003977 | 0
874 | SolarEdge Technologies Inc.: SE4000-208V 208V [CEC 2010] | 3990 | 4123.91 | 0.96753 | 409.627 | 500 | 16 | 208 | 0 | 0 | 11.503 | 5.1 | -3.2899e-06 | 4.7958e-05 | 0.0038213 | 0.0040663 | 0
875 | SolarEdge Technologies Inc.: SE4000-240V 240V [CEC 2010] | 3974 | 4086.71 | 0.97242 | 430.503 | 500 | 16 | 240 | 0 | 0 | 11.0783 | 5.92 | -2.426e-06 | 5.3181e-05 | 0.0058955 | 0.0097604 | 0
876 | SolarEdge Technologies Inc.: SE5000-208V 208V [CEC 2010] | 4980 | 5161.73 | 0.96479 | 409.106 | 500 | 20 | 208 | 0 | 0 | 8.8294 | 5.46 | -2.8565e-06 | 1.1977e-05 | -0.0037569 | -0.0040509 | 0
877 | SolarEdge Technologies Inc.: SE5000-240V 240V [CEC 2010] | 4975 | 5115.61 | 0.97251 | 434.217 | 500 | 20 | 240 | 0 | 0 | 8.6398 | 3.52 | -1.3886e-06 | 1.5431e-05 | -0.0025144 | -0.0081684 | 0
878 | SolarEdge Technologies Inc.: SE6000-208V 208V [CEC 2010] | 5330 | 5534.05 | 0.96313 | 409.596 | 500 | 23 | 208 | 0 | 0 | 9.8358 | 5.22 | -3.2123e-06 | 1.1269e-05 | -0.0035554 | -0.0034405 | 0
879 | SolarEdge Technologies Inc.: SE6000-240V 240V [CEC 2010] | 5994 | 6182.88 | 0.96945 | 433.589 | 500 | 23 | 240 | 0 | 0 | 11.6196 | 3.52 | -2.2375e-06 | 2.022e-06 | 0.0023606 | -0.0015832 | 0
972 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3300f (208) 208V [CEC 2008] | 3300 | 3485.09 | 0.94689 | 362.487 | 0 | 18.5 | 208 | 0 | 0 | 20.2758 | 0.62 | -7.2335e-06 | -6.574e-05 | -0.0012195 | -0.0052385 | 0
973 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3300f (240) 240V [CEC 2008] | 3300 | 3455.49 | 0.955 | 386.514 | 0 | 18.5 | 240 | 0 | 0 | 20.7427 | 0.83 | -4.5955e-06 | -4.3682e-05 | -0.0018363 | -0.006774 | 0
974 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-3300f (277) 277V [CEC 2008] | 3300 | 3443.72 | 0.95827 | 327.003 | 0 | 18.5 | 277 | 0 | 0 | 24.6372 | 1.1 | -4.5956e-06 | -2.6597e-05 | -0.0016022 | -0.0051824 | 0
981 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-4000f (208) 208V [CEC 2008] | 3800 | 4037.73 | 0.94112 | 362.579 | 0 | 22.1 | 208 | 0 | 0 | 22.1658 | 0.62 | -9.2678e-06 | -8.7791e-05 | -0.0012991 | -0.0041139 | 0
982 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-4000f (240) 240V [CEC 2008] | 4000 | 4206.98 | 0.9508 | 386.465 | 0 | 22.1 | 240 | 0 | 0 | 22.8354 | 0.83 | -5.8016e-06 | -6.8419e-05 | -0.0016446 | -0.0053677 | 0
983 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-4000f (277) 277V [CEC 2008] | 4000 | 4191.17 | 0.95439 | 327.011 | 0 | 22.1 | 277 | 0 | 0 | 26.1886 | 1.1 | -5.5189e-06 | -4.9567e-05 | -0.0018946 | -0.0052568 | 0
984 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6500f (208V) 208V [CEC 2008] | 6500 | 6873.63 | 0.94564 | 364.628 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 35.4935 | 0.71 | -3.3176e-06 | -5.6631e-05 | -0.0011079 | -0.0054991 | 0
985 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6500f (240V) 240V [CEC 2008] | 6500 | 6815.02 | 0.95378 | 388.549 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 33.4898 | 0.76 | -1.8404e-06 | -3.4694e-05 | -0.00077723 | -0.0074919 | 0
986 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-6500f (277V) 277V [CEC 2008] | 6500 | 6778.48 | 0.95892 | 327.717 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 25.4388 | 1.02 | -1.5817e-06 | -2.8094e-05 | -0.0021312 | -0.0082496 | 0
993 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-8000f (208V) 208V [CEC 2008] | 7600 | 8083.34 | 0.94021 | 364.647 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 43.0574 | 0.71 | -4.1811e-06 | -7.7993e-05 | -0.00075297 | -0.0038777 | 0
994 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-8000f (240V) 240V [CEC 2008] | 8000 | 8420.02 | 0.95012 | 388.714 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 34.8519 | 0.76 | -2.5759e-06 | -6.837e-05 | -0.0015222 | -0.0058143 | 0
995 | SunPower Corp (Original Mfg - Fronius Int. GmbH): SPR-8000f (277V) 277V [CEC 2008] | 8000 | 8379.42 | 0.95472 | 327.884 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 26.9116 | 1.02 | -2.3291e-06 | -4.6492e-05 | -0.0026261 | -0.0052718 | 0

## Output
Copy-paste this column into a file with .samlib extension:
library CustomInverter
type SandiaInverter
entries 1 | var name | format
entry SanRex: PV-100K-48T-13 400V [CEC 2012] | INV_name
01:pv.mod.inv.Pdc0=104412.0 | INV_Pdc0 | 0.0#
02:pv.mod.inv.Vdc0=401.32 | INV_Vdc0 | 0.0#
03:pv.mod.inv.Vac=400.0 | INV_Vac | 0.0#
04:pv.mod.inv.Pac0=99680.0 | INV_Pac0 | 0.0#
05:pv.mod.inv.Ps0=1245.63 | INV_Ps0 | 0.0#
06:pv.mod.inv.C0=-1.193E-7 | INV_C0 | 0.0##E+##
07:pv.mod.inv.C1=7.119E-5 | INV_C1 | 0.0##E+##
08:pv.mod.inv.C2=1.437E-3 | INV_C2 | 0.0##E+##
09:pv.mod.inv.C3=8.239E-4 | INV_C3 | 0.0##E+##
10:pv.mod.inv.Pnt=90.92 | INV_Pnt | 0.0#
11:pv.mod.inv.Vdcmax=900.0 | INV_Vdcmax | 0.0#
12:pv.mod.inv.Idcmax=240.0 | INV_Idcmax | 0.0#
13:pv.mod.inv.MPPTLow=450.0 | INV_MPPTLow | 0.0#
14:pv.mod.inv.MPPTHi=800.0 | INV_MPPTHi | 0.0#
!